## LOT 1
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 1
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 1 i 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 1 — KONSTRUKCIJA NOSAČA ZA FOTONAPONSKE PANELE
1 | NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE
1.1 | Isporuka i montaža nosive metalne konstrukcije (ground mount support) za prihvat fotonaponskih panela, karakteristika: - tip: CUSTOM IZRADA (izvan kataloga zbog opterećenja vjetrom, v. niže) — 3 nosača, svaki za 4 fotonaponska modula (2 reda × 2 kolone, portret); geometrija margina/prepusta preuzeta iz Huawei Standard A-Shaped Support 3.0 konvencije (PVM Tabela 4-20), ali poprečna greda izrađena po mjeri za 2 kolone modula, ne za kataloških 6 - inklinacija: fiksno 45°, orijentacija JUG (azimut 180°). Nagib je zadržan zbog decembarskog prinosa — pri podnevnoj visini Sunca 23,6° na 42,94° N nagib 45° ostvaruje 93 % direktnog zračenja u odnosu na 85 % pri 35°, a decembar je mjerodavni mjesec za dimenzionisanje autonomnog sistema - gabariti PV polja po nosaču (2 reda × 2 modula, portret): širina polja 2305 mm (poprečna greda 2918 mm, bočni prepust 306,5 mm), dužina polja po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm, nepromijenjeno), horizontalna projekcija 3236 mm pri nagibu 45°; donja ivica panela na +1,50 m, gornja ivica na +4,74 m od nivoa terena — podignuto za 1,00 m u odnosu na raniju 2×6 izvedbu, jer manje opterećenje vjetra po nosaču to dopušta (v. proračun F.6) - smještaj: nosači se temelje IZVAN ograđenog platoa, 400 mm južno od kote ograde (raspoloživi pojas 1950 mm); gornja (sjeverna) ivica panela je 2,84 m iznad kote ograde h=1,90 m. Ponuđač provjerava da konstrukcija u cijelosti ostaje unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m - MJERODAVNO OPTEREĆENJE VJETROM: qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji lokacije i BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uz primjenu faktora orografije za izloženi planinski vrh na 1076 m n.v. Koeficijent sile cf ≥ 1,5 pri 45° prema EN 1991-1-4 §7.3, osim ako se proračunom dokaže drugačije. Površina izloženosti vjetru 10,55 m² po nosaču (2305 × 4576 mm). Projektne sile po nosaču (GSN, γQ=1,5 / γG,fav=0,9): podizanje ≥18,1 kN, horizontalna sila ≥13,4 kN, moment prevrtanja ≥62,8 kNm. Mjerodavni su podizanje (uplift) i prevrtanje, a ne nosivost tla. NAPOMENA: kataloški nosač tipa A ima deklarisanu otpornost 31 m/s (0,52 kN/m²) pri 45° i 40 m/s (0,87 kN/m²) pri 15°/25°, što je ISPOD opterećenja ovog lokaliteta čak i za manje polje; Ponuđač je stoga dužan ponuditi konstrukciju dimenzionisanu i dokazanu za stvarno opterećenje lokaliteta, uz pisanu potvrdu proizvođača za konkretnu lokaciju (planinski vrh) ako se ipak nudi kataloški proizvod - materijal i izrada: konstrukcijski čelik S275JR (S355JR za stubove) prema EN 10025-2, šuplji profili prema EN 10219 — stubovi min. RHS 80×80×4, rigle min. RHS 60×40×3, ili bilo koji presjek za koji se proračunom dokaže najmanje jednak otporni moment; antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem prema EN ISO 1461 min. 70 µm lokalno / 85 µm srednje (klasa korozivnosti C4); zavarivanje prema EN 1090-2 klasa izvedbe EXC2; CE označavanje i izjava o svojstvima prema EN 1090-1; konstrukcijski vijci M16 klase 8.8 prema EN 15048, pričvrsni pribor modula A2/A4 nehrđajući - spojni pribor: nehrđajući čelik A2/A4 - uključeno ožičenje i povezivanje sva tri polja panela do PVDB distribucije preko po-string DC odvodnika prenapona (v. Tačku 1.6a i crtež E-01): PV-1 i PV-2 paralelno na rutu 1, PV-3 samostalno na rutu 2 | kpl | 3
1.2 | Isporuka i ugradnja sistema sidrenja nosive konstrukcije iz Tačke 1.1 u stijenu/beton, hemijskim (epoksidnim) ankerima. - tip: hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20 sa ETA odobrenjem za ugradnju u beton i/ili stijenu, vruće cinčan ili nehrđajući A4 - broj: najmanje 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 ankera po nosaču (minimum 2 po traci zbog redundanse) - nosivost: karakteristična sila čupanja ≥30 kN po ankeru; dubina ugradnje prema ETA za konkretnu podlogu. Ukupna projektna sila podizanja po nosaču ≥18,1 kN (GSN); sila po traci od momenta prevrtanja ≥39,3 kN pri razmaku traka 1600 mm (v. proračun F.6) - dokazivanje: ispitivanje čupanjem (pull-out test) na najmanje 10 % ugrađenih ankera, minimalno 2 po nosaču, do 1,5 × projektne sile, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa - alternativa: livena U-anker sidra M16, dužine 320 mm, razmaka krakova 180 mm, sa pločama 50×50 mm i dvostrukim maticama, dozvoljena su SAMO uz gravitacioni temelj zapremine ≥0,75 m³ po nosaču (tendovano 0,81 m³ po nosaču, v. Tačku 2.3) — momenat prevrtanja i dalje zahtijeva provjeru lokalnog istezanja trake, ne samo ukupne mase | kpl | 3
1.3 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog inženjera. - dokaz otpornosti na pritisak vjetra qp ≥ 1,20 kN/m² pri nagibu 45°, prema BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uključujući orografiju - dokaz na opterećenje snijegom prema BAS EN 1991-1-3 i na radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m³ - dokaz sigurnosti na podizanje (uplift) i prevrtanje prema EN 1990 (γQ,dst = 1,5; γG,stb = 0,9) - dimenzionisanje temelja i sidrenja prema stvarnim geotehničkim uslovima (kamenito tlo), uz navođenje dubine smrzavanja za lokalitet NAPOMENA: proračun se dostavlja UZ PONUDU kao uslov kvalifikacije (Prilog I, Tačka 4), a NE nakon dodjele ugovora. | kpl | 1
1.4 | Uzemljenje nosivih konstrukcija: povezivanje obje konstrukcije na postojeći prstenasti uzemljivač lokacije bakarnim užetom presjeka 50 mm² sa izolacijom otpornom na UV zračenje i ukopavanje, preko priključnih stezaljki na konstrukciji i bimetalnih (Cu/Fe-Zn) ukrsnih komada radi sprječavanja galvanske korozije. Presjek prema EN 62305-3, Tabela 7, za odvođenje atmosferskog pražnjenja. Kontinuitet svih spojeva ≤0,1 Ω, ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω. DC kablovi se polažu na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije (Huawei §4.1.3). | kpl | 3
1.5 | Isporuka i polaganje DC solarnog kabla 1×6 mm² (H1Z2Z2-K) od fotonaponskih panela do PVDB distribucije, uključujući MC4 konektore, obujmice i UV-otporne kanalice. NAPOMENA: završni priključak na ulaznu stezaljku iSSU modula izvesti presjekom 4 mm² prema izričitom zahtjevu proizvođača. Pad napona pri Imp 13,67 A i dužini 25 m iznosi 0,78 %. 3 nosača × 2 × 25,00 m | m | 150
1.6 | Isporuka i montaža PVDB ormara za PV panele sa DC rastavljačem i osiguračima za svaki string, stepen zaštite min. IP55, kao Huawei PVDB500-15-2B (01075918) ili ekvivalent (100–500 V DC, maks. 15 A po izvodu, 2 izvoda). NAPOMENA: navedeni ormar NE sadrži odvodnik prenapona — DC odvodnik se isporučuje kao zasebna Tačka 1.6a. | kpl | 1
1.6a | Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona DC, tip 2 (Iimp ≥5 kA, Ucpv ≥425 V), za svaki string, sa pripadajućim rastavnim osiguračima, u PVDB ormaru iz Tačke 1.6 ili u zasebnom kućištu min. IP55. Po jedan komplet uz svako od tri polja panela (v. Tačku 1.1) zbog dužine DC trase od 25 m; PV-1 i PV-2 se spajaju paralelno prije PVDB rute 1, PV-3 ide samostalno na rutu 2 (v. crtež E-01). | kpl | 3
1.7 | Dokumentacija izvedenog stanja za LOT 1: kataloška dokumentacija nosača sa tehničkim crtežima, statički proračun, atesti materijala i vrućeg cinčanja, garantni list. | kpl | 1
UKUPNO 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE:
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Iskop zemlje IV-V kategorije za temeljne trake nosača. Iskop cca 1,59 m3 za svaku temeljnu traku. 3 nosača × 2 trake × 1,59 m3 | m3 | 9.54
2.2 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa uz nabijanje u slojevima. 3 nosača × 2 trake × 1,10 m3 | m3 | 6.6
2.2a | Odvoz i zbrinjavanje viška materijala od iskopa do deponije udaljene do 20 km. | m3 | 2.94
2.2b | Nabavka materijala, transport i ugradnja podložnog betona C12/15 ispod temeljnih traka, prema zahtjevima proizvođača. 3 nosača × 2 trake × 0,094 m3 | m3 | 0.56
2.3 | Nabavka materijala, transport i betoniranje DVIJE temeljne trake po nosaču, betonom C30/37 klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206 (aerant 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3), uz upotrebu oplate i njegovanje betona. Armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm, prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. Obračun po m³ ugrađenog betona. 3 nosača × 2 trake × 0,41 m³ IZMJENA — BETON I ARMATURA: beton klase C30/37, klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206, sa aerantom 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3; podložni beton C12/15 d=50 mm; armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm. Klasa XF3 je mjerodavna zbog cikličnog smrzavanja i odmrzavanja u vlažnom stanju na 1076 m n.v. Temeljna spojnica mora biti ispod dubine smrzavanja za lokalitet, koju Ponuđač navodi u ponudi. Dubina trake prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. | m3 | 2.44
2.4 | Obrada vidljivih strana i gornje površine temeljnih traka cementnim malterom u nagibu 1,0 %, zaglađeno do crnog sjaja. | m2 | 12
2.5 | Ostali sitni građevinski i potrošni materijal. | paušal | 1
UKUPNO 2 — GRAĐEVINSKI RADOVI ZA NOSAČE FN PANELA:
UKUPNO LOT 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE (bez PDV-a):
REKAPITULACIJA — LOT 1
UKUPNO LOT 1 (bez PDV-a):
Popust (%):
UKUPNO LOT 1 sa popustom (bez PDV-a):
PDV 17%:
UKUPNO LOT 1 sa PDV-om:

## LOT 2
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 2
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 2 - INSTALACIJA AGREGATSKOG POSTROJENJA ZA HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA
1 | AUTOMATSKI DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA)
1.1 | Isporuka automatskog DEA karakteristika: | kpl | 1
- snaga 22 kVA / 17,6 kW (±5%) pri cosφ=0,8, režim rada Stand-by (ISO 8528-3)
kao FG Wilson P22-6 ili ekvivalent
- DEA mora imati pouzdan start i rad pri niskim temperaturama do -20 °C
- nominalna snaga prema ISO 3046 za nadmorsku visinu preko 1000 m (lokacija 1076 m n.v.); ponuđač je dužan prikazati derating snage za nadmorsku visinu i temperaturu
Dizel motor (DM)
- proizvođač: Perkins, Cummins, Cat®, Deutz, John Deere
- vrsta: četverotaktni linijski DM sa direktnim ubrizgavanjem goriva, vodeno hlađen
- radni zapremina cca 2,2 l, mehanički regulator broja obrtaja
- gorivo: BAS EN 590
- pokretanje: elektropokretač 12 VDC; regulator brzine 1500 o/min
- senzor temperature rashladne tečnosti, senzor pritiska ulja, start/stop relej
- filter ulja, filter zraka, filter goriva
- dobavna pumpa goriva, samousisna, 12 VDC
- GRIJAČ RASHLADNE TEČNOSTI 230 V sa podesivim termostatom (obavezno — zimski rad)
kao Perkins 404D-22G1 ili ekvivalent
Generator
- proizvođač: Stamford, Leroy-Somer, Mecc Alte, Marelli
- propisi: VDE 0530, IEC 60034-1; trofazni, sinhroni, samouzbudni, bezčetkični
- nazivna snaga 22 kVA uz cos φ = 0,8; 1500 o/min; 3×400/230 V; 50 Hz
- zaštita IP23, klasa izolacije H, AVR regulacija ±1%, THDv 5% - POBUDA (OBAVEZNO): nezavisni sistem pobude — PMG (permanentni magnet) ili AREP/AUX namotaj. Generator mora održavati struju kratkog spoja najmanje 3 × In (≈95 A pri 22 kVA / 400 V) u trajanju od najmanje 10 s, prema ISO 8528-3. NAPOMENA: standardna SHUNT pobuda NIJE prihvatljiva — kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje i trajna struja kvara pada na ≈0,5 × In (16 A), što je ISPOD nazivne struje i ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Ponuđač dostavlja podatak o trajnoj struji kratkog spoja iz tehničkog lista proizvođača.
- dozvoljena struja kratkog spoja 3×In u trajanju 10 s
kao Stamford BCI164C U IZVEDBI SA PMG ILI AREP/AUX POBUDOM, ili ekvivalent — standardna SHUNT izvedba NIJE prihvatljiva (v. zahtjev za pobudu iznad)
Komandni ormar agregata (KOA)
- limeni, zabravljen, mehaničke zaštite min. IP41, svi priključci odozdo
- sabirnice L1, L2, L3, N i PE (N i PE spojene samo na jednom mjestu)
- neovisan strujni krug za grijač dizel motora, servisna utičnica 230 V AC, rasvjeta KOA
Komutacija i upravljanje — VAŽNO: LOKACIJA NIJE PRIKLJUČENA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU
- NE predviđa se mrežni sklopnik niti izbor izvora "mreža"; komutacija se izvodi između hibridnog sistema napajanja i agregata
- start/stop DEA komanduje se iz Huawei kontrolno-upravljačkog sistema preko modula GIM01C1, po kriteriju stanja napunjenosti baterija (SoC), a NE po ispadu mrežnog napona
- izlaz agregata vodi se na AC ulazni modul AIU03 hibridnog sistema
- ulazna snaga ispravljača mora biti ograničena u kontroleru na vrijednost koja ne preopterećuje DEA (3 × R4875G5 = 12 kW); ponuđač dokazuje usklađenost proračunom
Kontroler i nadzor
- interfejs: RS232, RS485, Ethernet (RJ45), USB; protokoli: Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, SMS
- integracija u krovni sistem nadzora BH Telecom-a (SCADA — Ignition) putem SNMP / Modbus TCP / Web REST API
- mjerenja: pritisak ulja, temperatura rashladnog sredstva, nivo goriva, napon i struja generatora po fazama, snaga, frekvencija, napon akumulatora, vrijeme rada motora
- alarmi: hitno zaustavljanje, nizak pritisak ulja, visoka/niska temperatura, pod/prekomjerna brzina, nizak/visok napon generatora i baterije, kvar alternatora, neuspješno pokretanje i zaustavljanje, NIZAK NIVO GORIVA, DETEKCIJA CURENJA GORIVA, POŽAR
- režimi rada: automatski, ručni, testni
kao Deep Sea Electronics DSE 7420 MKII ili ekvivalent
Ostala oprema
- start baterija 12 V, 70 Ah
- punjač start baterije 12 V, 5 A, 230 V, programabilni, sa dojavom kvara, uvezan sa kontrolerom
3.2 | Set rezervnih dijelova za 500 sati rada DEA po preporuci proizvođača. | kpl | 1
UKUPNO 3 — AUTOMATSKI DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA):
4 | AGREGAT ZA MONTAŽU U POSTOJEĆI KONTEJNER
Opšte napomene NOSIVOST PODA KONTEJNERA: mjerodavna projektna vrijednost je 2,00 kN/m² prema Projektnom zadatku. Ranije navedenih 10,00 kN/m² preuzeto je iz statičkog proračuna tipskog kontejnera K3, a na ovoj lokaciji ugrađen je kontejner tipa K2, pa ta vrijednost NIJE mjerodavna. Agregat (385 kg mokro na 0,96 m² = 3,93 kN/m²) i pun spremnik (≈590 kg na 0,63 m² = 9,2 kN/m²) oba prekoračuju projektnu nosivost, zbog čega je OBAVEZAN čelični ram/roštilj za raznošenje opterećenja ispod skida I ispod tankvane, sa prenosom opterećenja na temeljnu konstrukciju, dokazan statičkim proračunom iz Tačke 4.4.Napomena uz Tačku 4: DEA se ugrađuje u postojeći kontejner na lokaciji, u "inside skid" izvedbi (agregat na zajedničkom nosivom skid-okviru, bez vlastitog vanjskog kućišta, jer funkciju kućišta preuzima kontejner). Referentna izvedba data je u Prilogu III
4.1 | Isporuka i montaža automatskog DEA opisanog pod Tačkom 3.1 u postojeći kontejner, u skid izvedbi, na antivibracionim osloncima sa pripremom za pričvršćenje za podlogu. | kpl | 1
- PRISTUP: unos agregata vrši se kroz kapiju na sredini istočne strane ograde i kroz ulazna vrata kontejnera (svijetla širina cca 1,00 m; vrata 900 × 2000 mm). Ponuđač bira način unosa i montaže i dužan je u ponudi potvrditi izvodljivost.
- dimenzije skida prilagoditi raspoloživom prostoru, uz obavezan servisni pristup
- dozvoljeni nivo buke izvan kontejnera: <68 dBA pri opterećenju 75 % na 7 m, režim Standby
- taster EMERGENCY STOP uz ulazna vrata kontejnera
4.2 | Isporuka, montaža i povezivanje dvoplašnog spremnika dizel goriva zapremine 500 l (0,5 m³), izrađenog od čeličnog lima, sa svim spojnim priborom, cjevovodima i armaturama. - referentne dimenzije spremnika 1050 × 600 × 1310 mm, masa prazan 170 kg (pun ≈590 kg); smještaj uz SJEVERNI zid kontejnera u tankvani iz Tačke 4.3, prema crtežu M-01 | kpl | 1
- odušna (odzračna) cijev izvedena IZVAN kontejnera, otvor zaštićen metalnom mrežicom; odzračni cjevovod od čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2448 sa odzračnim ventilom tip AT
- priključak za punjenje rezervoara sa zatvaračem, izveden na vanjskoj strani kontejnera
- na lokaciji obezbijediti mogućnost prilaza autocisterne za punjenje, a na pretakalištu ugraditi uređaj za odvođenje statičkog elektriciteta sa autocisterne
- priključak za pražnjenje rezervoara sa zatvaračem i priključkom za crijevo
- DVA uređaja za mjerenje nivoa goriva koji rade nezavisno jedan od drugog, sa različitim principom prikazivanja nivoa tečnosti; nivo goriva se prosljeđuje u nadzorni centar
- sonda za detekciju curenja goriva u međuplaštu
- pločica sa osnovnim tehničkim podacima (proizvođač, tvornički broj, tip, godina izrade, materijal, ispitni pritisak, zapremina)
- napajanje motora gorivom kroz Cu cijevi NO 8 mm (polazni i povratni vod)
- spremnik strukturno ojačan i zaštićen od krađe goriva
Zapremina spremnika je 500 l i nije predmet varijantnih rješenja. Ukoliko statički proračun iz Tačke 4.4 pokaže da postojeća podna konstrukcija ne prihvata opterećenje skida i punog spremnika, izvodi se OJAČANJE poda prema Tački 4.4 — zapremina spremnika se NE umanjuje.
4.3 | Izrada i montaža prihvatnog korita (tankvane) ispod spremnika i agregata, zapremine min. 110 % zapremine spremnika, od čeličnog lima sa zaštitom otpornom na dizel gorivo. | kpl | 1
4.4 | OBAVEZAN statički proračun nosivosti podne konstrukcije postojećeg kontejnera, ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te izvođenje OJAČANJA poda. Ojačanje obuhvata izradu i ugradnju čeličnog roštilja/rama za raznošenje opterećenja ISPOD SKIDA AGREGATA I ISPOD TANKVANE SA SPREMNIKOM, sa prenosom opterećenja na temeljnu konstrukciju kontejnera, uključujući antikorozivnu zaštitu i sav spojni materijal. OBRAZLOŽENJE: mjerodavna projektna nosivost poda je 2,00 kN/m² prema Projektnom zadatku. Agregat daje 3,93 kN/m² (385 kg mokro na 0,96 m²), a pun spremnik 9,2 kN/m² (≈590 kg na 0,63 m²) — oba prekoračuju projektnu vrijednost, pa je ojačanje NEOPHODNO, a ne uslovno. Ranija formulacija se pozivala na proračun tipskog kontejnera K3 (10,00 kN/m²), koji NIJE mjerodavan jer je na ovoj lokaciji ugrađen kontejner tipa K2. Zapremina spremnika se ne umanjuje. | kpl | 1
4.5 | Izrada i montaža fleksibilnog spoja od plastificiranog ceradnog platna sa protuokvirom od čelične trake 30 × 1,5 mm, prema dimenzijama hladnjaka ponuđenog agregata. | kpl | 1
4.6 | Izrada i montaža limenog kanala P ≈ 6 m² za odvod toplog zraka sa agregata, od pocinčanog lima d=1 mm, sa prirubnicama 30 × 1,5 mm, komplet sa fazonskim komadima i ovjesnim priborom. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): kanal se vodi najkraćim putem od radijatora kroz ZAPADNI zid kontejnera do izlazne žaluzine iz Tačke 4.7. | kpl | 1
4.7 | Isporuka i montaža fiksne žaluzine na kraju kanala za odvod toplog zraka, dimenzija 600 × 600 mm, sa zaštitnom mrežicom, komplet sa montažnim materijalom. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): žaluzina se ugrađuje u ZAPADNI zid kontejnera, na osi radijatora agregata. Topli zrak se NE smije izbacivati prema SJEVERNOJ strani, gdje se nalaze postojeći vanjski ormari ICC330-H1 i MTS9302. | kpl | 1
4.8 | Isporuka i montaža vanjske fiksne žaluzine za dovod svježeg zraka, dimenzija 500 × 700 mm, sa zaštitnom mrežicom. Žaluzine postaviti tako da se spriječi ulaz vode u kontejner prilikom padavina. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): žaluzina se ugrađuje u JUŽNI zid kontejnera, na istočnom kraju, sa donjom ivicom na cca 0,30 m od poda. Prostorna udaljenost od izduva i od odušne cijevi spremnika ≥3 m. Nije dozvoljeno izvesti dovod zraka kroz ulazna vrata. | kpl | 1
4.9 | Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora za prinudnu ventilaciju prostora agregata, kapaciteta 1200 m³/h, Ø315 mm, sa termostatskim upravljanjem. Ventilator spojiti sa komandnim ormarom agregata tako da se prilikom uključenja agregata vrši i direktno uključenje ventilatora. Minimalna potrebna ventilacija prostora iznosi 120 m³/h (6 izmjena zraka na sat). RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): ventilator se ugrađuje u ISTOČNI zid kontejnera, u gornjoj zoni (donja ivica cca 1,75 m), sjeverno od ulaznih vrata. | kpl | 1
4.10 | Isporuka i montaža okrugle zaštitne rešetke na izlaznoj strani ventilatora, kao OZR-1/S/RAL/315 ili ekvivalent. | kpl | 1
4.11 | Isporuka i montaža sistema za odvod izduvnih gasova: čelična cijev NO 50 mm sa ispušnim loncem, izvedena izvan kontejnera i završena oboreno prema zemlji u obliku lule. Na kraju izduvne cijevi postaviti HVATAČ ISKRI. Komplet sa elastičnim umetkom, lukovima i montažnim materijalom. IZMJENA — PREČNIK I TRASA: usvaja se DN 65 umjesto NO 50 (pri NO 50 brzina izduvnih gasova je 33 m/s, iznad uobičajenih 30 m/s; protutlak je zadovoljen u oba slučaja). Trasa: fleksibilni spoj i prigušivač neposredno iza motora, uspon uz ZAPADNI zid kontejnera, završetak IZNAD KROVA usmjeren naviše, sa hvatačem iskri, na prostornoj udaljenosti ≥3 m od usisne žaluzine i od odušne cijevi spremnika (prema crtežu M-01). | kpl | 1
4.12 | Čišćenje i bojenje izduvnog cjevovoda bojom otpornom na temperaturu 600 °C. | kpl | 1
4.13 | Termička izolacija izduvnog sistema kamenom vunom d=50 mm i opšivanje izduvnog cjevovoda i lonca Al limom d=1 mm, do P ≈ 6 m². | kpl | 1
4.14 | Isporuka i ugradnja opreme za zimski rad: grijač prostora agregata sa termostatom, termoizolacija cjevovoda goriva i grijanje/zaštita spremnika od hladnog starta, komplet sa napajanjem i upravljanjem iz KOA. | kpl | 1
4.15 | Protupožarna zaštita i senzorika prostora agregata: automatski detektor dima na stropu, termojavljač povišene temperature (t>30 °C) i snižene temperature (t<10 °C), aparat za početno gašenje požara S-6 sa nosačem, te automatski uređaj za gašenje požara. Svi signali se prosljeđuju do razvodnog ormara signalizacije (ROS) i u nadzorni centar. | kpl | 1
4.16 | Prvo punjenje spremnika dizel gorivom EURO 5 / BAS EN 590, uključujući transport gorivom na lokaciju i pretakanje. Obračun po stvarno isporučenoj količini. | l | 500
4.17 | Sitni montažni materijal. | pšl | 1
4.18 | Dokumentacija izvedenog stanja: kataloška dokumentacija DEA (motor, generator, skid, kontroler) sa tehničkim crtežima, uputstvo za rukovanje i održavanje sa specifikacijom rezervnih dijelova, inovirana elektro shema ožičenja DEA i veze sa TK objektom, ispitni list proizvođača (Factory Work Load TEST), katalog i ispitni list spremnika goriva, garantni list, CE i ISO 9001 certifikat. | kpl | 1
4.19
4.20 | Isporuka i ugradnja protupožarnog (sigurnosnog) ventila na izlaznom vodu goriva iz spremnika, sa termičkim okidanjem (topljivi osigurač) ili solenoidnom izvedbom, koji zatvara dovod goriva pri požaru i pri aktiviranju tastera EMERGENCY STOP. Komplet sa nosačem, spojnim materijalom, uvezivanjem u sistem detekcije požara i funkcionalnim ispitivanjem. | kpl | 1
4.21 | Isporuka, ugradnja i parametriranje blokade ventilacije pri aktiviranju automatskog gašenja: pri detekciji požara i aktivaciji uređaja za gašenje automatski se zaustavlja agregat, isključuje aksijalni ventilator prostora i zatvaraju se motorne žaluzine dovoda i odvoda zraka, kako sredstvo za gašenje ne bi bilo odneseno strujom zraka. Uključene motorne klapne na usisnoj i izlaznoj žaluzini, upravljački modul, kablovanje i funkcionalno ispitivanje. | kpl | 1
UKUPNO 4 — AGREGAT ZA MONTAŽU U KONTEJNER:
5 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
5.1 | Iskop rova dimenzija 0,40 × 0,80 m u zemlji IV-V kategorije za polaganje elektroenergetskih kablova i uzemljivačke trake, sa zatrpavanjem zemljom od iskopa te raščišćavanjem i planiranjem trase. Obračun po ostvarenom m1. | m1 | 30
5.2 | Isporuka i polaganje alkaten PEHD cijevi Ø50 za uvlačenje napojnog energetskog kabla, DC solarnih kablova i kabla za daljinski nadzor. Na cijevi položiti upozoravajuću PVC traku "PAŽNJA ENERGETSKI KABEL". 3 cijevi × 15,00 m | m | 45
5.3 | Isporuka i polaganje vruće pocinčane uzemljivačke trake Fe/Zn 25×4 mm (presjek min. 100 mm², debljina min. 2,5 mm), na dubini od 1,00 m obzirom da se radi o planinskoj lokaciji (izbjegavanje efekta zaleđivanja tla), sa svim radovima na povezivanju na postojeći prstenasti uzemljivač radi izjednačenja potencijala. | m | 40
5.4 | Isporuka i montaža FeZn 60×60 mm ukrsnih komada za povezivanje uzemljivačke trake na postojeći sistem uzemljenja i na nosive konstrukcije FN panela. | kom | 8
5.5 | Isporuka i polaganje veza na dionici hibridni sistem — DEA: | kpl | 1
- energetski kabl dužine do 15 m, tip NYY-J 5×6 mm²
- signalni kabl dužine do 15 m, tip J-Y(ST)Y 4×2×0,6 mm²
- komunikacioni Ethernet kabl dužine do 15 m, tip STP Cat5
Kablovi se polažu uvlačenjem u PEHD cijevi/bužire i u metalne kanale, komplet sa montažnim materijalom, spajanjem na obje strane, bušenjem prodora na kontejneru, ugradnjom uvodnica i zaštitnog lima. Obavezna obrada svih prodora sa aspekta sigurnosti, toplinske izolacije (pur pjena, armaflex) i estetike.
5.6 | Isporuka i montaža NOVOG GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA (GRO) — AC RAZVODNA SEKCIJA, za ugradnju u postojeći kontejner. Ormar služi kao zajednička AC razvodna kutija za agregat (DEA), ispravljački sistem (Huawei ICC330-H1 + MTS9302 ili kompatibilan) i ostalu AC opremu kontejnera; DC/solarni razvod je izveden odvojeno, u zasebnom PVDB ormaru prema Tački 1.6 LOT-a 1 (AC i DC krugovi se ne miješaju u istom ormaru). Ormar zidni sa nosačima, orijentacionih dimenzija 0,60 × 0,25 × 0,80 m (Š×D×V), mehaničke zaštite min. IP66, zabravljen bravom sa višestrukim zaključavanjem, kao Schrack ili ekvivalent. | kpl | 1
Sa donje strane ormara obezbijediti prostor za uvod i smještaj kablova sa PG uvodnicama prema dimenzijama kablova, opremljen stezaljkama, elementima za uzemljenje i sabirnicama, komplet ožičeno, sa uključenim ožičenjem preostalog prostora za naknadna proširenja (min. 30 % rezerve).
AC RAZVOD — AGREGAT I ISPRAVLJAČI:
- 1 kom 4p tropoložajna sklopka za odabir izvora napajanja, izvedbe 1-0-2, 63 A, sa uvezanim statusom slobodnog kontakta sa kontrolerom agregata (DIG IN). Položaje obilježiti: 1-"hibridni sistem", 0-"isključeno", 2-"agregat"
- 1 kom 3p dvopoložajna sklopka za isključenje napojnog kruga, izvedbe 0-1, 63 A, sa pomoćnim kontaktom za uvezivanje statusa sa kontrolerom agregata (DIG IN)
- 3 kom 1p automatski prekidač, C, 32 A, 10 kA za zaštitu napajanja preko DEA
- 1 kom odvodnik prenapona AC, KOMBINOVANI TIP 1 + 2 prema EN 61643-11, Iimp ≥12,5 kA (10/350 µs) po polu, Up ≤1,5 kV, 4p, sa signalizacijom za daljinsko očitanje stanja i uvezanim statusom sa kontrolerom agregata. Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub h=38 m), pa odvodnik tipa 2 sam po sebi NIJE dovoljan prema EN 62305-4. - 1 kom 4p zaštitna strujna sklopka (RCD) 63 A / 300 mA, S-tip (selektivna), za zaštitu cjelokupnog napojnog kruga iza sklopke izvora - 2 kom 1p+N zaštitna strujna sklopka sa prekostrujnom zaštitom (RCBO) 16 A / 30 mA, tip A, za utičnice i rasvjetu kontejnera NAPOMENA (obavezno): agregat je SHUNT pobude i prema tehničkom listu proizvođača ima deklarisanu sposobnost trajne struje kratkog spoja 0 %, zbog čega SAMO prekostrujna zaštita NE MOŽE ostvariti automatsko isključenje u vremenu zahtijevanom prema IEC 60364-4-41 (0,4 s za 230 V). Zaštita zaštitnom strujnom sklopkom je stoga OBAVEZNA. Sistem uzemljenja je TN-S sa jedinstvenom tačkom spajanja N i PE u ovom ormaru; otpor uzemljenja ≤10 Ω.
- 1 kom 3p automatski prekidač, C, 32 A, 10 kA, za AC napajanje ispravljačkog sistema (Huawei ICC330-H1 + MTS9302 ili kompatibilan)
- 2 kom 1p automatski prekidač, C, 16 A, sa rezervom za ostalu AC opremu kontejnera (rasvjeta, utičnice, klima i sl.) i buduća proširenja
NAPOMENA — DC/SOLARNI RAZVOD NIJE DIO OVOG ORMARA:
- DC rastavljač, osigurači nizova FN panela i DC odvodnik prenapona (tip 2) smješteni su u zasebnom PVDB ormaru prema Tački 1.6 (LOT 1), fizički odvojenom od ovog GRO-a, radi razdvajanja AC i DC krugova u posebnim kućištima.
Napomena: Sve metalne mase ormara koje u normalnom radu nisu pod naponom povezati na sabirnice za izjednačenje potencijala. Uvodi kablova brtvljeni uvodnicama. Izraditi i pričvrstiti natpisne pločice sa prednje strane ormara, gravirano: "GRO AC — AGREGAT/ISPRAVLJAČI — BS SJEDNICA" i oznaka W012 "OPASAN NAPON" u skladu sa EN ISO 7010.
5.7 | Uvezivanje kontrolera DEA sa Huawei kontrolno-upravljačkim sistemom (modul GIM01C1) i sa razvodnim ormarom signalizacije (ROS), te parametriranje kriterija automatskog starta po stanju napunjenosti baterija (SoC). | kpl | 1
5.8 | PROVJERA UZEMLJENJA I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA sa izdavanjem stručnog nalaza ovlaštene kuće: mjerenje otpora uzemljenja i neprekidnosti zaštitnog vodiča, mjerenje otpora izolacije, ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, provjera izjednačenja potencijala, funkcionalno ispitivanje automatskog starta DEA. Otpor uzemljenja mora zadovoljiti zahtjeve Projektnog zadatka. | kpl | 1
5.9 | Ostali sitni montažni i potrošni materijal. | paušal | 1
5.10 | Snimanje postojećeg stanja i prevezivanje postojećih strujnih krugova na novi GRO iz Tačke 5.6. Obuhvata: - snimanje i evidentiranje svih 7 postojećih strujnih krugova postojećeg razvoda, sa mjerenjem opterećenja i izradom jednopolne sheme zatečenog stanja - prevezivanje krugova na odgovarajuće izvode novog GRO, sa označavanjem - SIGNALNA RASVJETA PREPREKE antenskog stuba h=38 m (krug K7) izvodi se kao ZASEBAN NADZIRANI strujni krug, sa nadzorom prisustva napona i strujnim nadzorom ispravnosti svjetiljke, i dojavom ispada u sistem daljinskog nadzora — rasvjeta prepreke je trajno noćno opterećenje i ne smije biti isključena prilikom rekonfiguracije napajanja - Ponuđač mjeri stvarnu snagu rasvjete prepreke i dostavlja je Kupcu radi provjere energetskog bilansa (Prilog I, Tačka 1) Komplet sa spojnim materijalom, oznakama, ispitivanjem i ažuriranom jednopolnom shemom izvedenog stanja. | kpl | 1
5.11 | Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona za SIGNALNE i KOMUNIKACIONE VODOVE prema EN 61643-21: na signalnom kablu J-Y(ST)Y i na Ethernet vodu prema kontroleru agregata i sistemu daljinskog nadzora, na oba kraja dionice. Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje i antenski stub h=38 m, pa je zaštita signalnih vodova obavezna prema EN 62305-4. Komplet sa nosačima, uzemljenjem odvodnika i ispitivanjem. | kpl | 1
UKUPNO 5 — ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
6 | PUŠTANJE U RAD, OBUKA I DOKUMENTACIJA (DO POTPUNE GOTOVOSTI)
Napomena uz Tačku 6: LOT 2 obuhvata usluge montaže i uvezivanja sistema DO POTPUNE GOTOVOSTI i funkcionalnosti, uključujući sve radove, materijal i usluge neophodne za predaju sistema u ispravnom i funkcionalnom stanju, bez obzira da li su izričito navedeni u pojedinačnim stavkama.
6.1 | Puštanje u rad kompletnog sistema, funkcionalno testiranje automatskog starta DEA po kriteriju stanja baterija, testiranje prelaska izvora i 72-satni probni rad sa zapisom parametara. | kpl | 1
6.2 | Uvezivanje kontrolera DEA u krovni sistem nadzora i upravljanja BH Telecom-a (SCADA — Ignition), sa isporukom licenciranog softverskog paketa, instalacijom u nadzornom centru, uvezivanjem do najbližeg switcha i testiranjem prosljeđivanja alarma. | kpl | 1
6.3 | Obuka osoblja Investitora (do 4 osobe) za rukovanje i osnovno održavanje sistema, u trajanju od min. 1 radnog dana. | kpl | 1
6.4 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja za kompletan LOT 2 (elektro, mašinski i građevinski dio), u 3 štampana primjerka i u elektronskoj formi (PDF + izvorni DWG/DOCX). | kpl | 1
UKUPNO 6 — PUŠTANJE U RAD, OBUKA I DOKUMENTACIJA:
UKUPNO LOT 2 — DEA U POSTOJEĆEM KONTEJNERU (bez PDV-a):
REKAPITULACIJA
LOT 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE (GROUND SUPPORT)
LOT 2 — DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT U POSTOJEĆEM KONTEJNERU
SVE UKUPNO (LOT 1 + LOT 2) bez PDV-a [KM]:
Popust [%]:
SVE UKUPNO sa popustom bez PDV-a [KM]:
Iznos PDV-a (17%) [KM]:
SVE UKUPNO sa popustom i PDV-om [KM]:
NAPOMENA:
- Nabavka je podijeljena na dva LOT-a. Ponuđač može dostaviti ponudu za JEDAN ili OBA LOT-a. Ugovor se dodjeljuje po LOT-u, prema kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.
- Procijenjena vrijednost nabavke: LOT 1 = 15.000,00 KM, LOT 2 = 35.000,00 KM, UKUPNO 50.000,00 KM bez PDV-a.
- Ugovorne obaveze nastaju po upućivanju pismenog zahtjeva/narudžbe od strane BH Telecom-a.
- Količine u Tačkama 2. i 5. su orijentacione i utvrđene na osnovu podataka iz RFI dokumenta i Projektnog zadatka. Konačne količine utvrđuju se elaboratom montaže i geodetskim snimkom, a obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama.
- LOT 2 obuhvata montažu i uvezivanje sistema DO POTPUNE GOTOVOSTI.
- Orijentaciona potrošnja goriva agregata 22 kVA pri opterećenju od 75 % iznosi cca 3,2 l/h (procjena razmjerna snazi, u odnosu na ranije razmatran model od 18 kVA). Pri projektovanom godišnjem radu do 250 h (standby režim prema ISO 8528) to iznosi cca 800 l godišnje, odnosno spremnik od 500 l obezbjeđuje autonomiju od cca 7–8 mjeseci (cca 0,6 godine) između dopunjavanja. Ponuđač je dužan dostaviti stvarne podatke o potrošnji za ponuđeni tip DEA.
- Grafički prilozi (situacija postojećeg i budućeg stanja, presjek, dispozicija opreme) dati su u PRILOGU III tenderske dokumentacije.
| Datum: ___________________________ |  |  | Potpis i pečat Ponuđača: ___________________________