# PRILOG I TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA

Autonomni hibridni sistem napajanja — bazna stanica SJEDNICA (Bileća)
LOT 1: nosači fotonaponskih panela · LOT 2: dizel električni agregat u kontejneru

Ovaj Prilog utvrđuje tehničke zahtjeve i dokaze koje Ponuđač dostavlja UZ PONUDU. Zahtjevi označeni kao OBAVEZNI predstavljaju uslov kvalifikacije — ponuda koja ih ne sadrži smatra se neprihvatljivom. Prilog se čita zajedno sa Prilogom II (Obrazac za cijenu ponude) i Prilogom III (Situacija, dispozicija i grafički prilozi).

# 0. Napomena o ispravkama u odnosu na raniju verziju

Sljedeće vrijednosti su ispravljene u odnosu na ranije radne verzije tehničkog opisa. Ispravke su zasnovane na ovjerenom projektu lokacije, tehničkim listovima proizvođača i mjerenjima na licu mjesta.

| Stavka | Ranije navedeno | Ispravno (mjerodavno) | Izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometrija PV polja | projekcija 2590 mm, gornja ivica +3,09 m | projekcija 3236 mm, gornja ivica +3,74 m (v. red niže — sada +4,74 m uz 3×4 konfiguraciju) | Huawei PVM Tab. 4-20; izvedeno iz polja modula, a ne iz uzdužne grede |
| Visina ograde | 1,80 m | 1,90 m | ovjereni projekat lokacije |
| Kontejner | 3,08 × 2,20 × 2,80 m / 3,00 × 2,10 m | 3,005 × 2,30 m vanjski, zid 60 mm, PRAZAN | ovjereni projekat (unutra 6,29 m², obim 10,13 m) |
| Zrak hladnjaka DEA | ≈4250 m³/h (procjena) | 1980 m³/h | FG Wilson P22-6 TDS, 2019-08-14 |
| Usisna žaluzina | ≥0,43 m² (1200 × 800 mm) | 500 × 700 mm zadovoljava (Δp≈16 Pa) | proračun prema max. vanjskom otporu 125 Pa |
| Ventilator prostora | ≥2400 m³/h | 1200 m³/h (dopunska ventilacija) | hlađenje ostvaruje vlastiti ventilator hladnjaka |
| Izduv | DN 65 minimum | DN 50 zadovoljava; DN 65 preporučeno | protutlak ≈2,6 kPa pri granici 10,2 kPa |
| Donja ivica panela | ≥1,20 m zbog snijega | +0,50 m | snijeg nije mjerodavan — vjetrom raznošena lokacija (bura) |
| Snijeg | s_k = 3,00 kN/m² mjerodavno | provjera obavezna, ali nije mjerodavna | iskustvo Investitora na lokaciji |
| Konfiguracija nosača | 2 nosača, 6 modula (2×3), +0,50/+3,74 m, 15,91 m² izloženosti/nosaču | 3 nosača, 4 modula (2×2), +1,50/+4,74 m, 10,55 m² izloženosti/nosaču — manji presjek dozvoljava veću visinu bez povećanja opterećenja | review/07-calculations.md F.6 — custom izrada, kataloški nosač ne zadovoljava ni pri ranijoj ni pri ovoj konfiguraciji |

# 1. Osnovni podaci o lokaciji

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| Lokacija | BS Sjednica, Bileća, Republika Srpska, BiH |
| Koordinate | 42,9448° N · 18,3236° E |
| Nadmorska visina | 1076 m n.v. |
| Priključak na EES | NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu |
| Potrošnja | 1180 W nazivno / 1330 W maksimalno, −48 V DC |
| Zakupljena parcela | ≈150 m² (16,00 × 9,40 m) |
| Postojeći plato | AB ploča 5,40 × 5,40 m, ograda h = 1,90 m, kapija 1,00 m |
| Antenski stub | rešetkasti, h = 38 m, baza 4,20 × 4,20 m |
| Kontejner | 3,005 × 2,30 m vanjski, zidni paneli 60 mm, PRAZAN |
| Uzemljenje | postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm |

## 1.1 Klimatski i geotehnički uslovi (MJERODAVNO)

| Uticaj | Projektna vrijednost | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Vjetar | qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) | ovjereni projekat lokacije i BAS EN 1991-1-4 + BiH NA, sa orografijom |
| Snijeg | prema BAS EN 1991-1-3 + BiH NA | provjera obavezna; nije mjerodavan zbog raznošenja vjetrom |
| Led | radijalni 20 mm, gustina 300 kg/m³ | izloženi planinski vrh |
| Temperatura | −25 °C do +50 °C | radni opseg opreme |
| Gustina zraka | 1,04–1,09 kg/m³ na 1076 m | derating agregata i dimenzionisanje ventilacije |
| Tlo | kamenito (krš); nosivost ≥100 kPa | Ponuđač potvrđuje geomehaničkim uvidom |
| Smrzavanje | temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja | Ponuđač navodi usvojenu dubinu |

# 2. Referentni standardi

| Oblast | Standardi |
| --- | --- |
| Osnove proračuna | BAS EN 1990 |
| Dejstva | BAS EN 1991-1-3 (snijeg), BAS EN 1991-1-4 (vjetar), sa BiH NA |
| Beton i čelik | BAS EN 1992-1-1, BAS EN 1993-1-1, BAS EN 206, EN 10025-2, EN 10219 |
| Geotehnika | BAS EN 1997-1 |
| Izrada čeličnih konstrukcija | EN 1090-1, EN 1090-2 (EXC2) |
| Antikorozivna zaštita | EN ISO 1461 |
| Elektroinstalacije | IEC 60364 (posebno 60364-4-41), BAS EN 60529 |
| Gromobranska zaštita | EN 62305-1 do -4 |
| Prenaponska zaštita | EN 61643-11, EN 61643-21 |
| Fotonaponski sistemi | IEC 62548, IEC 62852 |
| Agregati | ISO 8528-1, ISO 8528-3, ISO 3046-1 |
| Zaštita od požara | važeći propisi RS/BiH; elaborat zaštite od požara |
| Dokumentacija proizvođača | Huawei PV Module Solution User Manual; Huawei GroundSupport; FG Wilson P22-6 (Skid) TDS 2019-08-14 |

# 3. LOT 1 — Nosači fotonaponskih panela

## 3.1 Konfiguracija

| Parametar | Zahtjev |
| --- | --- |
| Broj nosača | 3 kom |
| Moduli | 12 × 585 Wp = 7,02 kWp; 4 modula po nosaču, 2 reda × 2 stupca, portret |
| Tip modula | Huawei iPV585-M2A (2278 × 1134 × 30 mm) ili ekvivalent |
| Nagib | fiksno 45° — ZADRŽAN zbog decembarskog prinosa |
| Azimut | 180° (JUG) |
| Širina polja | 2305 mm (poprečna greda 2918 mm, bočni prepust 306,5 mm) |
| Dužina polja po nagibu | 4576 mm (2 × 2278 mm) |
| Horizontalna projekcija | 3236 mm pri 45° |
| Donja / gornja ivica | +1,50 m / +4,74 m |
| Nadvišenje ograde | 2,84 m iznad kote ograde h = 1,90 m |
| Površina izloženosti vjetru | 10,55 m² po nosaču |
| Referentna izvedba | CUSTOM IZRADA čeličnog nosača po opterećenju iz Tačke 3.2 — nijedan kataloški proizvod (npr. Huawei Standard A-shaped Support 3.0) ne zadovoljava opterećenje vjetrom na ovoj lokaciji ni pri ovoj, manjoj površini nosača |

Obrazloženje nagiba 45°: pri podnevnoj visini Sunca 23,6° na dan 21.12. i geografskoj širini 42,94°, nagib 45° ostvaruje 93 % direktnog zračenja, naspram 85 % pri 35° i 75 % pri 25°. Decembar je mjerodavni mjesec za dimenzionisanje autonomnog sistema (proizvodnja 560–600 kWh naspram potrošnje 878 kWh), zbog čega se godišnji prinos ne uzima kao kriterij.

## 3.2 Projektna opterećenja konstrukcije (OBAVEZNO)

OSNOVA PRORAČUNA: kataloški nosač tipa A ima deklarisanu otpornost 31 m/s (0,52 kN/m²) pri nagibu 45° i 40 m/s (0,87 kN/m²) pri 15°/25°, što je ISPOD opterećenja ovog lokaliteta — i pri punoj (2×6) i pri ovoj, manjoj (3×4) površini nosača. Zahtijeva se CUSTOM IZRADA konstrukcije dimenzionisane i dokazane za stvarno opterećenje lokaliteta (Tačka 3.1); kataloški proizvod se ne prihvata kao osnovna ponuda.

| Parametar | Zahtjev |
| --- | --- |
| Pritisak vjetra | qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) |
| Koeficijent sile | cf ≥ 1,5 pri 45° prema EN 1991-1-4 §7.3, osim uz dokaz |
| Površina izloženosti vjetru | 10,55 m² po nosaču |
| Sila podizanja po nosaču | ≥18,1 kN (GSN, γQ = 1,5 / γG,fav = 0,9) |
| Horizontalna sila po nosaču | ≥13,4 kN (GSN) |
| Moment prevrtanja po nosaču | ≥62,8 kNm (GSN) |
| Mjerodavno | podizanje (uplift) i prevrtanje, a NE nosivost tla |

## 3.3 Materijal i izrada (OBAVEZNO)

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Konstrukcijski čelik | S275JR (S355JR za stubove) prema EN 10025-2 |
| Profili | šuplji profili prema EN 10219; stubovi min. RHS 80 × 80 × 4, rigle min. RHS 60 × 40 × 3, ili presjek sa dokazano najmanje jednakim otpornim momentom |
| Antikorozivna zaštita | vruće cinčanje prema EN ISO 1461, min. 70 µm lokalno / 85 µm srednje (C4) |
| Zavarivanje | EN 1090-2, klasa izvedbe EXC2; zavarivači prema EN ISO 9606-1 |
| Označavanje | CE i izjava o svojstvima prema EN 1090-1 |
| Konstrukcijski vijci | M16 klase 8.8, cinčani, prema EN 15048 |
| Pričvršćenje modula | nehrđajući A2/A4; stezaljke za debljinu modula 30 mm |
| Zaštita od krađe | antitheft matice na stezaljkama modula |
| Moment pritezanja | prema uputstvu proizvođača (45 N·m za Huawei) |

## 3.4 Sidrenje (OBAVEZNO)

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Tip | hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20, sa ETA odobrenjem |
| Materijal | vruće cinčan ili nehrđajući A4 |
| Broj | min. 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 po nosaču |
| Nosivost | karakteristična sila čupanja ≥30 kN po ankeru |
| Dubina ugradnje | prema ETA za konkretnu podlogu (beton / stijena) |
| Projektna sila | ukupno podizanje po nosaču ≥18,1 kN; sila po traci od momenta prevrtanja ≥39,3 kN pri razmaku traka 1600 mm — ovo je mjerodavno opterećenje za sidrenje, ne ukupno podizanje |
| Dokazivanje | ispitivanje čupanjem na ≥10 % ugrađenih ankera, min. 2 po nosaču, do 1,5 × projektne sile, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa |
| Alternativa | livena U-sidra M16/320 dozvoljena SAMO uz gravitacioni temelj ≥0,75 m³ po nosaču — momenat prevrtanja i dalje zahtijeva provjeru lokalnog istezanja trake, ne samo ukupne mase |

## 3.5 Temelji (OBAVEZNO)

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Beton | C30/37, klasa izloženosti XC4 + XF3, aerant 4–6 %, Dmax 16, S3 |
| Podložni beton | C12/15, d = 50 mm |
| Armatura | B500B, zaštitni sloj ≥50 mm |
| Geometrija | 2 trake po nosaču (×3 nosača = 6 traka ukupno), min. 450 mm široke × 3300 mm duge, razmak 1600 mm, pravac SJEVER–JUG; dubina prema statičkom proračunu (≥900 mm) |
| Smještaj | IZVAN ograđenog platoa, 400 mm južno od kote ograde |
| Dubina smrzavanja | temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja; Ponuđač navodi vrijednost |

NAPOMENA: postojeća AB ploča 5,40 × 5,40 m već postoji i NIJE predmet ovog LOT-a.

## 3.6 Uzemljenje (LOT 1)

povezivanje sva tri nosača na postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm

vodič: bakarno uže ≥50 mm² prema EN 62305-3, Tabela 7, otporno na UV i ukopavanje — NIJE dozvoljen H07V-K 25 mm² (unutrašnji instalacioni vodič)

bimetalni (Cu/Fe-Zn) ukrsni komadi radi sprječavanja galvanske korozije

kontinuitet spojeva ≤0,1 Ω; ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω

DC kablovi na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije

# 4. LOT 2 — Dizel električni agregat i instalacije

## 4.1 Agregat

| Parametar | Zahtjev / referentna vrijednost |
| --- | --- |
| Snaga | 22 kVA / 17,6 kW standby (20 kVA / 16 kW prime), 400/230 V, 50 Hz |
| Referentni tip | FG Wilson P22-6 (Skid) ili ekvivalent |
| Motor | Perkins 404D-22G ili ekvivalent, 4-cilindarski, 1500 o/min |
| Izvedba | skid, za ugradnju u postojeći kontejner |
| Dimenzije skida | 1550 × 620 × 1020 mm (referentno) |
| Masa | 378 kg suho / 385 kg mokro (referentno) |
| Derating | dokazati za 1076 m n.v. i temperaturu do +40 °C prema ISO 3046-1 |
| Pobuda (OBAVEZNO) | nezavisna pobuda — PMG ili AREP/AUX namotaj; trajna struja kratkog spoja ≥3 × In (≈95 A) u trajanju ≥10 s prema ISO 8528-3. Standardna SHUNT pobuda NIJE prihvatljiva |
| Antivibracioni elementi | sopstvena frekvencija ≤8 Hz; fleksibilni priključci |
| Potrošnja goriva | 5,9 l/h pri 100 % standby → autonomija ≈85 h na 500 l |

## 4.2 Spremnik goriva

dvoplašni, zapremine 500 l, sa sondom za detekciju curenja

tankvana / sekundarna zaštita zapremine ≥110 % (550 l)

vanjski priključak za punjenje sa zaštitom od statičkog elektriciteta i sprječavanjem prelijevanja

odušna cijev izvan kontejnera, sa plamenobranom, udaljena ≥3 m od izduva i usisa zraka

protupožarni ventil na izlazu iz spremnika (topljivi osigurač ili solenoid), aktiviran požarom i E-STOP-om

sifon protiv povratnog toka

## 4.3 Ventilacija i hlađenje

Dimenzionisano prema tehničkom listu proizvođača. Mjerodavno ograničenje je maksimalni vanjski otpor strujanju zraka od 125 Pa, a NE brzina izmjene zraka u prostoriji.

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| Zrak hladnjaka | 1980 m³/h (33 m³/min) — ostvaruje vlastiti ventilator hladnjaka |
| Zrak za sagorijevanje | 90 m³/h; max. otpor usisa 3 kPa |
| Maks. vanjski otpor | 125 Pa (ukupno: usis + kanal + izlaz) |
| Toplota u prostor | 7,1 kW |
| Usisna žaluzina | 500 × 700 mm (v ≈ 3,4 m/s, Δp ≈ 16 Pa) — zadovoljava |
| Kanal hladnjaka | limeni kanal ≈6 m², od pocinčanog lima d = 1 mm |
| Izlazna žaluzina | 600 × 600 mm (Δp ≈ 15 Pa) — zadovoljava |
| Ventilator prostora | 1200 m³/h, Ø315, termostat, blokiran sa radom agregata |
| Provjera | Ponuđač dostavlja proračun pada pritiska ukupne putanje |

## 4.4 Izduvni sistem

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| Protok izduvnih gasova | 234 m³/h (3,9 m³/min) pri 505 °C |
| Maks. dozvoljeni protutlak | 10,2 kPa |
| Prečnik | DN 50 zadovoljava (≈2,6 kPa); DN 65 PREPORUČENO (brzina 33 → 20 m/s) |
| Prigušivač | industrijski; hvatač iskri obavezan |
| Fleksibilni priključak | neposredno iza motora |
| Izolacija | kamena vuna d = 50 mm + Al lim; boja otporna na 600 °C |
| Završetak | iznad krova, usmjeren naviše, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi |
| Provjera | Ponuđač dostavlja proračun protutlaka |

## 4.5 Elektroinstalacije i zaštita (OBAVEZNO)

KRITIČNO — POBUDA GENERATORA. Referentni agregat je u standardnoj izvedbi SHUNT pobude, za koju tehnički list proizvođača deklariše trajnu struju kratkog spoja 0 % (nezavisna pobuda PMG / AUX je opcija). Kod SHUNT pobude napon na stezaljkama se pri kvaru uruši, pobuda nestaje, a trajna struja kvara padne na ≈0,5 × In — ISPOD nazivne struje, pa ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Zbog toga se zahtijeva NEZAVISNA POBUDA (PMG ili AREP/AUX) sa 3 × In u trajanju ≥10 s (Tačka 4.1), a zaštita zaštitnom strujnom sklopkom ostaje OBAVEZNA kao drugi nivo zaštite.

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Struja kvara (SHUNT) | prvi poluperiod 407 A (12,8 × In, X"d = 0,078) → prelazna 205 A (6,5 × In) → TRAJNA 16 A (0,5 × In, Xd = 1,938) — ne aktivira zaštitu |
| Struja kvara (PMG/AREP) | ≥95 A (3 × In) trajno ≥10 s — ZAHTIJEVANO |
| Sistem uzemljenja | TN-S, jedinstvena tačka spajanja N i PE u novom GRO |
| Glavna zaštita | 4p RCD 63 A / 300 mA, S-tip (selektivna) |
| Krajnji strujni krugovi | 2 × RCBO 16 A / 30 mA, tip A (utičnice, rasvjeta) |
| Nazivna struja | In = 31,75 A pri 22 kVA / 400 V |
| Sklopka izvora | 4p 63 A, položaji 1 – agregat / 0 – isključeno / 2 – rezerva |
| SPD, AC strana | tip 1 + 2 (Iimp ≥12,5 kA) — objekat ima vanjski LPS |
| SPD, DC strana | tip 2 po stringu (Iimp ≥5 kA, Ucpv ≥425 V), na PVDB i na polju |
| SPD, signalni vodovi | prema EN 61643-21 — OBAVEZNO (stub h = 38 m) |
| AC kablovi | bezhalogeni, CPR ≥ Cca-s1b,d1,a1 |
| DC kablovi | H1Z2Z2-K 6 mm²; priključak na iSSU presjekom 4 mm² |
| Otpor uzemljenja | ≤10 Ω |

## 4.6 Upravljanje i nadzor

start agregata prema stanju napunjenosti baterija (SoC), a ne prema ispadu mreže — lokacija nije priključena na EES

ograničenje ulazne snage ispravljača radi sprječavanja preopterećenja agregata

prijenos alarma u sistem daljinskog nadzora: rad agregata, kvar, nivo goriva, curenje goriva, požar, temperatura prostora

komunikacioni modul kompatibilan sa postojećim sistemom napajanja

## 4.7 Zaštita od požara (OBAVEZNO)

elaborat zaštite od požara za prostor sa 500 l dizel goriva — prije izvođenja

detekcija: dimni i termički detektori; detekcija CO i NO₂

automatsko gašenje sredstvom za klasu B, sa blokadom ventilacije pri aktivaciji

protupožarni ventil na izlazu iz spremnika

E-STOP izvan kontejnera pored ulaznih vrata, prema ISO 13850 kategorija 0

oznake opasnosti, zabrana pušenja, oznaka kapaciteta goriva

najmanje dva aparata za gašenje odgovarajuće klase

# 5. Dokazi koji se dostavljaju UZ PONUDU (uslov kvalifikacije)

Ponuda koja ne sadrži dokaze označene kao OBAVEZNI smatra se neprihvatljivom. Dokazi se NE dostavljaju naknadno, nakon dodjele ugovora.

| Br. | Dokaz | LOT | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja za qp ≥ 1,20 kN/m² pri 45°, ovjeren i potpisan od ovlaštenog inženjera, sa dokazom na podizanje i prevrtanje | 1 | OBAVEZNO |
| 2 | Radionički crteži konstrukcije i temelja | 1 | OBAVEZNO |
| 3 | Izjava o svojstvima prema EN 1090-1 i klasa izvedbe EXC2 | 1 | OBAVEZNO |
| 4 | Atesti materijala (čelik) i potvrda o vrućem cinčanju (debljina sloja) | 1 | OBAVEZNO |
| 5 | ETA odobrenje ponuđenih hemijskih ankera sa proračunom nosivosti | 1 | OBAVEZNO |
| 6 | Tehnički list (TDS) ponuđenog agregata sa podacima o hlađenju, izduvu i masama | 2 | OBAVEZNO |
| 7 | Proračun ventilacije sa padom pritiska ukupne putanje (≤125 Pa) | 2 | OBAVEZNO |
| 8 | Proračun protutlaka izduvnog sistema | 2 | OBAVEZNO |
| 9 | Proračun nosivosti poda kontejnera za skid i pun spremnik | 2 | OBAVEZNO |
| 10 | Jednopolna shema novog GRO sa zaštitnim uređajima | 2 | OBAVEZNO |
| 11 | Ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog distributera za ponuđeni agregat | 2 | OBAVEZNO |
| 12 | ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača agregata | 2 | OBAVEZNO |
| 13 | Kataloška dokumentacija sa označenim ponuđenim tipovima | 1, 2 | OBAVEZNO |
| 14 | Akustički proračun, ako se zahtijeva nivo buke | 2 | po potrebi |

# 6. Ispitivanja i puštanje u rad

| Ispitivanje | Kriterij |
| --- | --- |
| Otpor uzemljenja | ≤10 Ω |
| Kontinuitet zaštitnih vodiča | ≤0,1 Ω po spoju |
| Ispitivanje čupanja ankera | ≥10 % ankera, do 1,5 × projektne sile |
| Funkcionalno ispitivanje RCD | vrijeme i struja isključenja prema IEC 61008/61009 |
| Ispitivanje ventilacije | izmjereni pad pritiska ≤125 Pa |
| Funkcionalno ispitivanje agregata | automatski start/stop, zaštite, alarmi |
| Probni rad | 72 h neprekidnog rada sa simulacijom opterećenja |
| Mjerenje temperature prostora | pri radu agregata na nazivnom opterećenju |

# 7. Garancija

garantni period minimalno 24 mjeseca od zapisnika o primopredaji bez primjedbi

postgarantni period minimalno 5 godina

spisak preporučenih rezervnih dijelova za 500 h rada agregata

dokumentacija izvedenog stanja i uputstva za pogon i održavanje

Sačinio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa
BH Telecom d.d. Sarajevo