TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Sarajevo, august 2026. godine

OPIS/USLOVI/DOKAZI ZA KONKRETNU NABAVKU

- Predmet nabavke

  - Predmet nabavke je izgradnja infrastrukture i instalacija opreme na lokalitetu Sjednica, Bileća za potrebe rada autonomnog hibridnog sistema za napajanje objekta u vlasništvu BH Telecom d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kupac). Objekat nema elektroenergetski priključak.

  - Predmet nabavke ne obuhvata isporuku fotonaponskih (PV) panela, baterijskog sistema niti kontrolno-upravljačkog sistema hibridnog napajanja, koji su predmet posebne nabavke. Ponuđač je dužan obezbijediti mehaničku i električnu kompatibilnost isporučene opreme sa navedenim sistemima. Originalni PV instalacioni materijal će obezbijediti Kupac.

- Podjela na LOT-ove

  - Nabavka je podijeljena na dva LOT-a.

  - Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili oba LOT-a.

  - LOT 1: Izgradnja konstrukcije nosača PV panela hibridnog sistema

    - Pripremni i zemljani radovi.

    - Izrada i betoniranje temelja konstrukcije nosača PV panela. Izrada i montaža konstrukcije nosača PV panela.

    - Izrada projektne dokumentacije sa elaboratom montaže konstrukcije nosača sa rasporedom opreme u skladu sa zahtjevima proizvođača panela i proračunima statičkog i dinamičkog opterećenja na konkretnom lokalitetu.

  - LOT 2: Isporuka i instalacija agregatskog postrojenja sa uslugama puštanja u rad hibridnog sistema

    - Isporuka i instalacija agregatskog postrojenja snage cca 18 kVA sa automatskim dizel-električnim agregatom (DEA) za smještaj u kontejner, uključenim uslugama i pratećom opremom DEA neophodnom za siguran start i rad u režimu podrške PV sistemu.

    - Prateća oprema DEA uključuje minimalno: cjevovodi, ventili, sistem za odvod dimnih gasova, usisna žaluzina, ventilacija, kanal hladnjaka, izlazna žaluzina, izduvni sistem sa hvatačem iskri, odušna cijev spremnika, antivibracione stope, profili, ploče, ramovi za sigurnu montažu DEA.

    - Isporuka i instalacija spremnika goriva zapremine min. 500 l, za smještaj u kontejner, metalni, dvoplašni sa pripadajućim cjevovodima, ventilom, vezama i nivo sondom.

    - Isporuka i montaža razvodnog ormara GRO A/S, sa sekcijama GRO AGREGAT i GRO SOLAR, komplet ožičen sa mjernim, sklopnim i zaštitnim elementima i rezervnim pozicijama, do potpune funkcionalnosti

    - Ostale usluge za DEA

  - uzemljenje, povezivanje i ožičenje DEA do funkcionalnog stanja,

  - spajanje na sistem daljinskog nadzora, uvezivanje,

  - tankanje 250 l dizel goriva EURO 5 EN 590, testiranje i puštanje u rad sistema uz dokazivanje projektovanih parametara,

  - terensku (on-site) obuku zaposlenika Kupca,

  - izradu tehničke i  izvedbene dokumentacije.

    - Ostale usluge za montažu i puštanje u rad hibridnog sistema:

  - montaža PV panela na konstrukciju sa instalacijom hibridnog sistema

        - DC veze: PV string 1 i 2<–-->PVDBU<---->   Huawei PowerCube SSU

        - AC veze GRO-sekcija SOLAR   <---> iSSu1, 2

        - uključujući sve radove, materijal i usluge neophodne za predaju sistema u ispravnom i funkcionalnom stanju, bez obzira da li su izričito navedeni u pojedinačnim stavkama predmjera.

        - provjeru i mjerenje uzemljenja sa izdavanjem stručnog nalaza ovlaštene kuće.

  - Detaljne tehničke karakteristike sa količinama tražene opreme radova i usluga su detaljno opisane u priloženim dokumentima:

        - PRILOG I: Specifikacija zahtjeva (LOT 1 i LOT 2)

        - PRILOG II: Obrazac za cijenu ponude (LOT 1 i LOT 2)

        - PRILOG III: Situacije i nacrti

- Mjesto isporuke

  - Mjesto isporuke, montaže, instalacije, izvođenja radova i pružanja usluga je objekat Kupca sa koordinatama navedenim u Tabeli 1.

| r.br. | Entitet | Općina/Grad | Objekat | Regija | Izvedba_snaga | Latitude, longitude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RS | BILEĆA | SJEDNICA | MOSTAR | Kontejner_18 kVA | 42.944810, 18.323640 |

Tabela 1 Geografski položaj objekta sa koordinatama

  - Postojeće stanje

    - Objekat Sjednica, Bileća (1076 mnv) je građevinska cjelina sa prisutnim strukturama:

- temelj: AB temeljna ploča dim. 5,40 x 5,40 m

- antenski sistem: rešetkasti stub visine h = 38 m

- objekat: kontejner vanjskih dimenzija 3,00 x 2,30 m

- vanjski ormari za TK opremu: Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) (vanjski ormar sa aktivnim hlađenjem) sa ispravljačima, LFP baterijama i kontrolerom.

- okolina: metalna ograda visine 2,10 m oko temelja 5,40 x 5,40 m;

- dostupna površina parcele cca ~150 m² (16,00 x 9,40 m)

    - Lokacija nije priključena na EES i DEA predstavlja rezervni izvor napajanja u okviru hibridnog sistema.

    - Objekat ima otežan putni pristup što naročito može biti izraženo nakon padavina ili nevremena i zahtjevati korištenje terenskih vozila ili specijaliziranog transporta.

  - Obilazak lokacija

    - U cilju realnijeg formiranja cijena usluga transporta i građevinskih radova, kao i da bi Ponuđači stekli bolji uvid u stanje pristupnih puteva i okoline objekta, Kupac će organizovati obilazak objekta po zahtjevu Ponuđača na sljedeći način:

Rok za prijavu obilaska: 		do 15 dana do krajnjeg roka za dostavu Ponuda

Kontakt za prijavu obilaska:		rusmir.skopljak@bhtelecom.ba +387 62 555 888

Termin obilaska:			do 5 dana do krajnjeg roka za dostavu Ponuda

    - U prijavi je potrebno obavezno naznačiti imena i prezimena lica koja će prisustvovati obilasku.

    - Po završetku roka za prijavu, biće realizovan jednodnevni obilazak lokacije za sve prijavljene ponuđače, organizovan iz Direkcije Mostar.

    - Moguća je izmjena plana u toku samog obilaska u skladu sa dogovorom i potrebama.

    - Troškove obilaska, tj prijevoza lica snose Ponuđači. Neće biti organizovani dodatni obilasci.

    - Činom dostavljanja ponuda, Ponuđač prihvata sve zahtjeve iz ove Tačke TD i smatra se upoznatim sa stanjem pristupa objektu i njegove okoline, bez obzira na izvršeni obilazak.

  - Zamjena lokacija

    - Ukoliko nadležni organ/zakupodavac Kupcu odbije produžiti ili opozove dodijeljene lokacijske uslove/saglasnost za izvođenje radova na lokaciji, Kupac zadržava pravo da po jediničnim cijenama i u okviru ukupno ugovorenih sredstava odredi zamjensku lokaciju sličnih karakteristika (Hamzići?), ili u krajnjem slučaju odustane od realizacije.

- Rok/dinamika/period realizacije

  - Rok za realizaciju Ugovora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Izvođača u posao za svaki LOT.

  - Kupac će uvesti Izvođača u posao najkasnije 15 (petnaest) dana od obostranog potpisa Ugovora Izvođaču ili po obezbjeđenju svih preduslova za uvođenje u posao, što podrazumijeva i povoljne vremenske, terenske ili kadrovske uslove za izlazak na pojedinačnu lokaciju.

  - Dozvoljeno je fakturisanje samo po kompletno završenim ugovornim obavezama za svaki LOT posebno.

  - Dinamika i način realizacije/izvođenja radova

    - BH Telecom će imenovati Voditelja projekta i stručno-tehničku podršku za praćenje realizacije projekta i nadzorne organe za građevinsku fazu (LOT 1), mašinsku i elektro fazu (LOT 2).

    - Uvođenje Izvođača u posao vrše nadzorni organi

  - predajom gradilišta obezbjeđenjem prava pristupa lokalitetu izvođenja radova;

  - predajom tehničke i ostale dokumentacije sa predmjerima, situacijama i rješenjima o imenovanjima Nadzornih organa i lica zaduženih za praćenje realizacije projekta;

  - otvaranjem građevinskog dnevnika upisom na prvu stranicu dnevnika sa svim potrebnim podacima i datumom uvođenja u posao koji potpisuju ovlaštene osobe Izvođača radova i Nadzorni organ.

    - Nadzorni organi uvidom u stanje na gradilištu i dokumentaciju kontrolišu izvođenje radova.

    - Na gradilištu je potrebno da bude stalno prisutna dokumentacija: građevinski dnevnik, građevinska knjiga i specifikacija sa predmjerom po kojem se vrše radovi.

    - Po završetku ugovorenih radova na u okviru Ugovora, Izvođač na protokol BH Telecoma (adresa: BH Telecom d.d. Sarajevo - Protokol, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo) dostavlja zahtjev za primopredaju opreme i radova, uz pisanu Izjavu o okončanju svih ugovornih obaveza i Potvrdu/e nadzornih organa da su izvršene sve ugovorne obaveze na lokaciji ili na svim lokacijama u okviru narudžbe.

    - Izjava o okončanju ugovornih obaveza bez potvrde nadzornog organa nije validna.

    - Uslov dobijanja potvrde je dostavljanje uvezane (u registrator) izvedbene dokumentacije nadzornom organ. Izvedbena dokumentacija obuhvata minimalno: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, zahtjevane zapisnike i protokole o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima opreme (FAT test za agregat), ateste za rezervoare, zahtijevane ateste o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme, dokumentaciju za pogon i održavanje, tj. svu dokumentaciju koja je proizišla iz realizacije ugovora, a neophodna je za primopredaju radova u skladu sa predmjerom i važećim propisima i regulativama.

    - Po prijemu ispravnog zahtjeva za primopredaju, sa radom počinje Komisija za primopredaju radova i opreme imenovana od strane BH Telecoma. Radu Komisije prisustvuje nadzorni organ (bez prava odlučivanja) i ovlašteni predstavnici Izvođača radova.

    - Primopredaja opreme i radova će se obaviti na krajnjim lokacijama za isporuku agregatskih postrojenja u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana od dostavljanja zahtjeva za primopredaju sa svom traženom dokumentacijom. Ovo vrijeme potrebno za rad Komisije ne ulazi u rok realizacije ugovora i obračun penala. Prilikom izlaska Komisije za primopredaju sačinit će se Zapisnik o primopredaji za jednu ili više lokacija. Ukoliko je sačinjen Zapisnik o primopredaji bez primjedbi, rad komisije je završen i agregatska postrojenja su spremna za puštanje u rad.

    - Ukoliko Zapisnik o primopredaji ima primjedbi (uočeni nedostaci u izvedenim radovima, opremi ili dokumentaciji), isti se dostavlja Izvođaču u svrhu otklanjanja uočenih nedostataka uz obavezno navođenje roka za otklanjanje nedostataka ne dužeg od 15 (petnaest) dana.

    - Izvođač je dužan u zadanom roku otkloniti sve uočene nedostatke, što će Komisija potvrditi ponovnim izlaskom na krajnje lokacije isporuke na zadnji dan roka za otklanjanje nedostataka. Ovo vrijeme otkanjanja uočenih nedostataka ne ulazi u rok realizacije i obračun penala.

    - U slučaju da svi uočeni nedostaci nisu otklonjeni ni sa istekom roka za otklanjanje u Zapisniku o primopredaji opreme i radova sa primjedbama, obaveza Izvođača na otklanjanju nedostataka se nastavlja na način da se cijeli postupak ponavlja dok se ne otklone svi nedostaci i sačini Zapisnik o primopredaji bez primjedbi. Dodatna ugovorna kazna u ovom slučaju se obračunava za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 0,5% ukupne vrijednosti Ugovora do maksimalno moguće obračunate ugovorne kazne u iznosu od 10% ukupne vrijednosti Ugovora, nakon čega BH Telecom ima pravo na raskid Ugovora, protestiranje garancije za dobro izvršenje posla i/ili naknadu štete. Naplata ugovorne kazne vrši se iz konačne situacije.

- Garantni i postgarantni period

  - Zahtjevi u pogledu garantnog i postgarantnog perioda

    - Garantni period za isporučeni agregat, nosače fotonaponskih panela i prateću opremu iznosi minimalno 2 godine od datuma kvalitativnog i kvantitativnog prijema bez primjedbi.

    - Postgarantni period za isporučeni agregat, nosače PV panela i prateću opremu iznosi minimalno 5 godina po isteku garantnog perioda.

  - Dokazi u pogledu garantnog i postgarantnog perioda

    - Izjava Ponuđača (ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica) o garantnom periodu za isporučeni agregat i pratecu opremu (za LOT 1), nosače PV panela i prateću opremu (za LOT 2) u trajanju od minimalno 2 godine od datuma obostrano potpisanog Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi po svakoj isporuci.

    - Izjava Ponuđača (ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica) o postgarantnom periodu za isporučeni agregat i pratecu opremu (za LOT 1), nosače PV panela i prateću opremu (za LOT 2) u trajanju od minimalno 5 godina po isteku garantnog perioda.

  - Ponuda treba da sadrži dokumente koji su navedeni u Tački 5.2 kao dokaz ispunjenosti uslova definisanih u Tački 5.1.

  - Činom dostavljanja ponuda, Ponuđač prihvata sve zahtjeve iz ove tačke TD.

- Dokumentacija vezana za predmet nabavke

  - Ponuda ponuđača treba da sadrži sljedeće dokumente:

    - Obrazac za cijenu ponude (Prilog II) tj. ispunjenu i ovjerenu ponudu na originalnoj tehničkoj specifikaciji (predmjer radova), sa obavezno upisanim cijenama za sve stavke specifikacije na način da se u koloni predviđenoj za jediničnu cijenu, upiše jedinična cijena pozicije izražena u KM bez PDV-a, a u koloni predviđenoj za ukupno, upiše ukupna cijena izražena u KM bez PDV-a. (za jedan ili oba LOT-a)

Napomena: Svaka eventualna korekcija rukom upisanih cijena u specifikaciji, da bi se uvažila, mora biti parafirana i ovjerena pečatom Ponuđača.

    - Ovlaštenje/Autorizacija izdata od proizvođača nuđenih agregata (original ili ovjerena kopija) ili ovlaštenog distributera za prodaju nuđenih agregata na području BiH, da Ponuđač može nuditi predmetnu opremu naslovljenu na ovaj tender. (samo LOT 2)

      - Ukoliko je ovlaštenje izdato od strane distributera predmetne opreme, potrebno je dostaviti dokaz - original ili ovjerenu fotokopiju da je distributer ovlašten za prodaju te opreme (ovlaštenje od proizvođača predmetnog materijala da je distributer ovlašten za njegovu daljnju prodaju). Dokument mora biti napisan na jednom od službenih jezika u BiH ili preveden od ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika u BiH i naslovljen na ovaj tender, te ne smije biti stariji od 6 mjeseci od datuma objave tendera. (samo LOT 2)

      - Ukoliko je Ponuđač proizvođač nuđenih agregata, isti ne dostavlja ovlaštenje, već dokaz da se ponuđena oprema nalazi u njegovom proizvodnom programu i dostupna je za provjeru nuđenog tipa (važeći katalozi, tehnički nacrti i prospekti sa označenim nuđenim proizvodima) i dostupne certifikate: EC, ISO 9001, ISO 14001 iz kojih se može zaključiti da se bave proizvodnjom DEA koji su predmet ovoga tendera. (samo LOT 2)

Napomena: Bit će prihvaćena autorizacija/ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog prodavača/distributera DEA čiji nuđeni tip agregata je testiran, fabrički testiran i isporučuje se kao jedan proizvod (sastavljen od dijelova: dizel motora, generatora, kontrolera, izolovanog kućišta, transfer panela i spremnika) što dokazuje ovjerenim izjavama proizvođača agregata, kataloškom dokumentacijom proizvoda i priloženim certifikatima. U suprotnom, Ponuđač je dužan dostaviti autorizaciju/ovlaštenje za svaki navedeni dio DEA. (samo LOT 2)

    - Dokumentacija treba da sadrži i elektro sheme DEA (ožičenje kontrolera i KOA/transfer panela), nacrte spremnika goriva i roštilja za raznošenje opterećenja. Ponuđač je obavezan da traženu dokumentaciju dostavi na jednom od službenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku. (samo LOT 2)

    - Ponuđač je za obavezan dostaviti važeći certifikat proizvođača agregata ISO9001 i ISO14001. (samo LOT 2)

    - Ponuđač je obavezan da za nuđenu tip/izvedbu nosača fotonaponskih panela dostavi statički proračun nosača za odabrane PV panele, originalnu katalošku dokumentaciju sa podvučenim/označenim nuđenim dijelovima, materijalom i opisima tehničkih karakteristika kojom dokazuje ispunjenost zahtjeva.

- Uslovi za učešće ponuđača iz domena OPNZ-a

  - Uslovi učešća Ponuđača u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti

    - Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ista ili slična Ugovora u prethodne 3 (tri) godine, čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženu nabavku, i to:

- za LOT 1 zbirne vrijednosti od minimalno 10.000,00 KM (bez PDV-a) — isporuka i montaža nosivih konstrukcija za fotonaponske panele;

- za LOT 2 zbirne vrijednosti od minimalno 20.000,00 KM (bez PDV-a) — isporuka i instalacija agregatskih postrojenja.

Napomena: Ponuđač koji dostavlja ponudu za oba LOT-a dokazuje ispunjenost uslova za svaki LOT posebno.

    - Kadrovska osposobljenost: minimalno 3 (tri) ili više radnika elektro ili mašinske struke (VSS, VŠS, SSS, VKV, KV). koji su zaposleni kod Ponuđača na neodređeno ili na raspolaganju cijelo vrijeme trajanja Ugovora i certificirano osoblje od strane proizvođača nuđenog agregata - minimalno 1 radnik koji je zaposlen kod Ponuđača ili na raspolaganju cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

  - Ocjena /dokazi/ tehničke i profesionalne osposobljenosti Ponuđača

    - Lista glavnih roba, dostavljenih u prethodne 3 (tri) godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača roba, samo uz izjavu Ponuđača o dostavljenim robama koja treba sadržavati:

- obrazloženje zbog kojeg ponuđač nije dobio potvrdu o isporuci od strane primaoca,

- tačan naziv i adresu primaoca,

- ukupne vrijednosti iznosa isporuka,

- datumi isporuka robe primaocu,

- kontakt telefon odgovorne osobe primaoca.

Dostavljene izjave će biti predmet provjere.

    - Dokumentacija koju je Ponuđač obavezan dostaviti kao dokaz o ispunjenju uslova navedenih u tački 7.1b):

- Dokaz da Ponuđač ima na raspolaganju ili u radnom odnosu tri (3) ili više uposlenika VSS, VŠS, SSS, VKV ili KV (lista osiguranika sa statusom i stručnom spremom radnika i izjavu Ponuđača da će svo vrijeme trajanja ugovora imati na raspolaganju minimalno tri (3) radnika odgovarajuće spreme)

- Certifikat za minimalno 1 radnika/servisera dostavljen od strane proizvođača agregata koji se nudi na ovom tenderu.

  - U pogledu ovjere kopije dokumenta pod istim se izričito podrazumijeva ovjera od strane nadležnog sudskog ili upravnog organa ili javnog bilježnika - notara.

  - Ponuda treba da sadrži dokumente koji su navedeni u Tački 7.2 kao dokaz ispunjenosti uslova definisanih u Tački 7.1.

- Način plaćanja i ugovorna kazna

  - Način i uslovi plaćanja

    - Po završenoj primopredajiIzvođač će izvršene usluge i izvedene radove ispostavljati na naplatu putem fakture.

    - Plaćanej je odgođeno, 100% vrijednosti, 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne fakture na Protokol Naručioca.

    - Sastavni dio fakture je Zapisnik o primopredaji i konačnom finansijskom obračunu ugovornih obaveza za predmetnu lokaciju.

  - Viškovi, nepredviđeni i naknadni radovi

    - Viškovima radova smatraju se one količine radova koji prema vrsti radova spadaju u ugovorene radove, bez čijeg izvođenja se objekat ili funkcionalna cjelina objekta ne može završiti ili dovesti do stanja potpune funkcionalnosti, a čija količina prelazi već ugovorenu (tj. razlika između ugovorene količine radova i količine radova koja je stvarno izvedena ili koju stvarno treba izvesti).

    - Manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine radova, a za iste nije potrebno sačinjavanje aneksa ugovora.

    - Za sve viškove radova primjenjuju se jedinične cijene iz ugovora/narudžbe.

    - Ukoliko višak pojedinačne stavke iz specifikacije/predmjera radova ne prelazi ugovorenu količinu te stavke za više od 15% i ta promjena količine pojedinačne stavke ne mijenja ukupno ugovorenu cijenu za više od 1%, takav višak odobrava nadzorni organ ovjerom potpisom u građevinskoj knjizi, odnosno na privremenoj/konačnoj situaciji.

    - Ukoliko višak pojedinačne stavke iz specifikacije/predmjera radova prelazi ugovorenu količinu te stavke za više od 15%, bez obzira da li ta promjena količine pojedinačne stavke mijenja ili ne ukupno ugovorenu cijenu za više od 1%, ili ukoliko višak pojedinačne stavke iz specifikacije/predmjera radova ne prelazi ugovorenu količinu te stavke za više od 15%, ali ta promjena količine pojedinačne stavke mijenja ukupno ugovorenu cijenu za više od 1%, takav višak nadzorni organ konstatuje svojim izvještajem, a ugovara se aneksom osnovnog ugovora.

    - Ukoliko ukupna vrijednost viškova radova prelazi ukupnu vrijednost ugovora/narudžbe za više od 10%, provest će se odgovarajući postupak nabavke sa ponuđačem sa kojim je zaključen osnovni ugovor/narudžba, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, pri čemu jedinične cijene ne mogu biti veće od jediničnih cijena osnovnog ugovora/narudžbe.

    - Viškovi radova koji mijenjaju ukupno ugovorenu količinu i/ili cijenu za više od 10% mogu biti osnov za produženje roka realizacije ugovora/narudžbe.

    - Nepredviđeni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni, tj. nisu obuhvaćeni ugovorom/narudžbom i/ili tehničkom specifikacijom i/ili projektnom dokumentacijom, a koji se moraju izvesti kako bi se ispunio ugovor ili objekat/funkcionalna cjelina objekta završila ili dovela do stanja potpune funkcionalnosti i/ili dobijanja upotrebne dozvole.

    - Nepredviđeni radovi su i oni radovi koji nisu ugovoreni, a čije izvođenje je nužno za obezbjeđenje stabilnosti objekta, pravilnog toka radova i normalnog korištenja izgrađenog objekta ili za sprječavanje nastanka štete.

    - Potrebu izvođenja nepredviđenih radova utvrđuje izvođač/nadzorni organ/naručilac. Nadzorni organ, uz upis u građevinski dnevnik, za ove radove sačinjava i pisani izvještaj koji služi kao osnov za njihovo ugovaranje.

    - Naručilac je dužan da izvođenje nepredviđenih radova ustupi Izvođaču sa kojim ima sklopljen osnovni ugovor/narudžbu, a trećem licu ih može ustupiti samo ako izvođač odbije da ih izvede ili nije u mogućnosti da ih izvede uopšte ili blagovremeno.

    - Nepredviđeni radovi mogu biti osnov za produženje roka izvođenja radova.

    - Naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora/narudžbe, a Društvo zahtjeva da se izvedu.

    - Naručilac može izvođenje naknadnih radova ustupiti Izvođaču sa kojim ima sklopljen osnovni ugovor/narudžbu, a trećem licu ih može ustupiti ako Izvođač odbije da ih izvede ili nije u mogućnosti da ih izvede uopšte ili blagovremeno.

    - Naknadni radovi mogu biti osnov za produženje roka izvođenja radova.

    - Ukoliko se u toku građenja/izvođenja radova utvrdi potreba izvođenja naknadnih i/ili nepredviđenih radova, ugovorne strane će prije izvođenja tih radova obavezno sačiniti poseban ugovor, izuzev u slučaju kada se moraju izvesti nepredviđeni radovi zbog nastanka neposredne opasnosti za stabilnost objekta, okoliša, života i zdravlja ljudi o čemu će se naknadno sačiniti poseban ugovor za izvedene nepredviđene radove.

    - Ugovor/Narudžba o izvođenju nepredviđenih radova čini jedinstvenu cjelinu sa osnovnim ugovorom, te svim aneksima ili ugovorima o izvođenju naknadnih radova koji mogu proizaći iz osnovnog ugovora, zbog čega se primopredaja nepredviđenih radova, bez obzira na njihovu prirodu, vrši zajedno sa primopredajom svih ostalih radova, kao i konačan obračun, što se konstatuje jedinstvenim zapisnikom o primopredaji i konačnom obračunu.

    - Za sve vrste navedenih radova (viškovi, nepredviđeni, naknadni), koji mogu biti predmet Ugovora, primjeniće se jedinične cijene iz Ponude Izvođača, tamo gdje je to moguće.

  - Ugovorna kazna

    - Ako Izvođač zakasni sa izvršenjem usluge/izvođenjem radova, odnosno s predajom ugovorenih radova, iz razloga za koji je odgovoran, i time zanemari uredno izvršenje Ugovora, za svaki započeti dan zakašnjenja platiti će Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od 0,1% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, počev od prvog dana zakašnjenja.

    - Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u roku koji mu je dala Komisija za primopredaju radova, platiti će Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova za svaki započeti dan kašnjenja, počev od prvog dana isteka roka za otklanjanje nedostataka.

    - Ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može iznositi više od 10% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, zbirno po osnovu kašnjenja u odnosu na ugovoreni rok i kašnjenja po osnovu roka za otklanjanje nedostataka.

    - Izvođač pada u kašnjenje sa izvršenjem obaveza prvog narednog kalendarskog dana nakon isteka ugovorenih rokova za izvršenje obaveza.

    - Ukoliko jedna ugovorna strana neurednim ispunjenjem ugovorene obaveze prouzrokuje štetu drugoj ugovornoj strani, dužna je tu štetu nadoknaditi.

    - Ako šteta koju je Naručilac pretrpio usljed neurednog ispunjenja ugovornih obaveza od strane Izvođača prelazi iznos ugovorne kazne, Naručilac može zahtijevati, pored ugovorne kazne, iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

    - Izvođač se oslobađa od plaćanja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obaveze došlo zbog uzroka za koje nije odgovoran.

- Kriterij za vrednovanje ponuda

  - Kriterij za vrednovanje ponuda je „najniža cijena prihvatljive ponude za svaki LOT.

  - Ugovor se dodjeljuje Ponuđaču koji je za ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

  - U slučaju da su dostavljene dvije ili više ponuda sa istom ugovornom cijenom nakon nadmetanja, prednost će se dati ponudi sa većim ukupnim iznosom dostavljenih referenci iz tačke 7.2.1, tj. Ponudi sa višom vrijednošću dostavljenih realizovanih Ugovora.