PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta izgradnje off-grid autonomnog hibridnog sistema napajanja za baznu stanicu Sjednica, općina Nevesinje

Investitor:		BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj izdanja:		1

Oznaka izdanja:		Za reviziju

Sarajevo, juni 2026.godine

SADRŽAJ

1.	OPŠTI PODACI 	3

2.	TEHNIČKI ZAHTJEVI 	4

2.1 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI ZAHTJEVI ............................................................................... 5

2.2 	ZAHTJEVI ZA ELEKTROINSTALACIJE ......................................................................................... 7

3.	OSTALI ZAHTJEVI 	10

# OPŠTI PODACI

Naziv dokumenta:	Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta izgradnje off-grid autonomnog hibridnog sistema napajanja za BS Sjednica.

Investitor:	BH Telecom d.d., Sarajevo

Investicioni objekat:	BS Sjednica

Način finansiranja:	Vlastita sredstva BH Telecom d.d., predviđena Trogodišnjim planom.

Termin plan izgradnje:	Usklađen sa Investicionim programom - kraj IV kvartala 2026. godine.

Investicioni program:	Investicioni program za izgradnju BS Sjednica nije zaseban, već zajednički za sve BS iz 2026. godine.

- TEHNIČKI ZAHTJEVI

Lokacija izgradnje:		BS Sjednica, općina Nevesinje, je greenfild lokacija u nadležnosti direkcije Mostar.

Koordinate lokacije su: 42.9448° N, 18.3236° E, nadmorska visina 1076 m.

Parcela se uzima u zakup od starne Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede  RS.

Prenos: RR veza putem ML.

Cilj izgradnje:	BS je predviđena za 2G/4G pokrivanje putne komunikacije Bileća-Berkovići, Fatnica, Divin. Na lokaciji je već montirana infrastruktura bazne stanice koja se sastoji od antenskog stuba, kontejnera za smještaj telekomunikacione opreme i pripadajuće ograde. Obzirom da na lokaciji nije moguće obezbjediti napajanje električnom energijom iz elektro distributivne mreže, potrebno je isprojektovati alternativni off-grid hibidni sistema napajanja bazne stanice i prenosne opreme.

Predmet izgradnje:	Infrastruktura off-grid hibridnog sistema napajanja:

- AB temelji i ploča za prihvat energetskog kabineta

- AB temelji i ploča za metalnu konstrukciju na koju se vrši montaža fotonaponskih panela,

- AB temelji i ploča za montažu outdoor dizel električnog agregata, sa namjenski napravljenim sezonskim spremnikom goriva.

- AB temelji i metalna vruće cinčanu ogragadu oko parcele sa ulaznom kapijom.

Kapacitet sistema:		Za off-grid hibridni sistem BS Sjednica predvidjeti 12 fotonaponskih panela proizvođača Huawei tip je IPV540-M1A pojedinačne snage 540W koji će obezbjediti napajanje opreme bazne stanice i punjenje litijumskih baterija baterija. Predvidjeti jedan ICC360-HA1-C1 hibridni energetski kabinet proizvođača Huawei, koji se sastoji od:

- S4875G2 solarni moduli za napajanje (2 kom). Solarni energetski moduli snage 4000 W za optimizaciju i upravljanje proizvodnjom energije iz solarnih panela.

- R4875G5 ispravljački moduli (3 kom). Visokoefikasni AC/DC ispravljači snage 4000 W koji osiguravaju stabilno napajanje sistema i punjenje baterija.

- AIU03 AC ulazni modul (1 kom). Modul za trofazni AC priključak i distribuciju ulaznog napajanja prema sistemu.

- PVDB distribucijska kutija za solarne panele (1 kom) Distribucijska kutija za povezivanje i zaštitu solarnih grana sistema.

- M48500N1 AC-DC napajanje (1 kom). Modul za kontinuirano napajanje i konverziju energije u različitim radnim uslovima.

- GIM01C1 modul za povezivanje diesel agregata (1 kom). Sučelje za integraciju diesel agregata u hibridni energetski sistem.

- ESM-48100A6 litijumske baterije 48V / 100Ah (6 kom). Modularni baterijski sistem za skladištenje energije proizvedene iz solarnih panela te osiguravanje autonomije napajanja.

- CABA01 set pribora za montažu baze (1 kom) Dodatni pribor za pravilnu montažu i stabilizaciju sistema.

U slučaju kritično niskog nivoa raspoložive energije sistem omogućava selektivno isključenje manje prioritetnih potrošača, uz zadržavanje napajanja ključnih potrošača (prenosne opreme). Glavnim projektom potrebno je predvidjeti dizel električni agregat odgovarajuće snage koji će, u slučajevima kada raspoloživa energija iz fotonaponskog i baterijskog sistema nije dovoljna za nesmetan rad bazne stanice, obezbijediti pouzdano napajanje svih potrošača, kao i punjenje baterijskog sistema do propisanog nivoa napunjenosti. Snagu agregata potrebno je odrediti na osnovu energetskog bilansa sistema i karakteristika baterijskog sistema, uz izbjegavanje nepotrebnog predimenzionisanja opreme. Tip bazne stanice predvidjeti prema Idejno tehničkom rješenju – ITR.  Potrošnja planirane opreme na lokaciji je:

Očekivano stanje:	Off-grid autonomni hibridni sistem napajanja treba osigurati stabilno napajanje planirane bazne stanice i prenosne opreme (ITR) bez prekida u radu. Sva oprema off-grid sistema napajanja treba biti u outdoor izvedbi i optimalno pozicionirana u okvire raspoloživog prostora na lokaciji. Potrebno je predvidjeti proširenje postojeće ograde kako bi se osigurao dovoljan prostor za smještaj svih elemenata planiranog sistema napajanja. Sistem treba biti projektovan tako da maksimalno koristi energiju iz fotonaponskih panela kao primarnog izvora energije, uz korištenje baterijskog sistema za skladištenje energije i dizel električnog agregata kao rezervnog izvora napajanja. Potrebno je osigurati automatsko upravljanje energetskim bilansom sistema, uključujući punjenje i pražnjenje baterija, automatsko pokretanje i zaustavljanje agregata, kao i prioritetno korištenje energije iz obnovljivih izvora. U slučaju kritično niskog nivoa raspoložive energije potrebno je omogućiti selektivno isključenje manje prioritetnih potrošača, uz zadržavanje napajanja i funkcionalnosti transmisijske opreme.

2.1 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI ZAHTJEVI

Raspored opreme na lokaciji

Trenutno se na lokaciji nalazi postojeća infrastruktura bazne stanice koju čine antenski stub i kontejner za smještaj opreme.

Prilikom izrade tehničkog rješenja, potrebno je voditi računa da se raspored elemenata optimalno uklopi u raspoloživi prostor na lokaciji bazne stanice. Ukupno je zakupljeno 150 m². Antenski stub zauzima footprint ~30 m² (temelj 5.40 × 5.40 m ).

Prijedlog rasporeda panela je napravljen tako da su paneli montirani na čeličnu nosivu konstrukciju, okrenuti prema jugu, vodeći računa da ne smije biti prisustvo sjene od okolnih predmeta i drveća na FN panele. Odrediti optimalni inklinacioni ugao montaže fotonaponskih panela, vodeći računa da se u zimskom periodu kada ima najmanje sunca može izvući maksimum.

Kod određivanja konačnog rasporeda fotonaponskih panela treba poštovati osnovne informacije i pravila o načinu implementacije fotonaponskih panela. Tom prilikom treba voditi računa o načinu montaže i pristupa kod održavanja fotonaponskih panela, te odignutosti zbog snježnih padavina i udaljenosti od stuba zbog obrušavanja ledenica sa stuba.

Prijedlog grafičkog prikaza opisanog načina montaže fotonaponskih panela je dat na Slici 2.

Slika 2. Planirani raspored fotonaponskih panela

Nosiva konstrukcija za FNP

Konstrukcija na koju se montiraju fotonaponski paneli se predviđa od vruće cinčanog čelika. Profili se spajaju i ugrađuju na lokaciji, te montiraju na AB temeljne stope. Svrha nosača je dvostruka, nosi panel i drži od negativnog uticaja vjetra.

Antikoroziona zaštita

Antikoroziona zaštita svih čeličnih dijelova konstrukcije, ukoliko ih ima, mora biti ostvarena postupkom toplog cinčanja u skladu sa propisima.

Opterećenje snijegom

Opterećenje snijegom predvidjeti u skladu sa standardom:

BAS EN 1991-1-3: 2015, Evrokod 1- Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3:

Opšta dejstva - Opterećenje snijegom.

Opterećenje vjetrom

Opterećenje vjetrom predvidjeti u skladu sa standardom:

BAS EN 1991-1-4: 2015, Evrokod 1- Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4:

Opšta dejstva - Opterećenje vjetrom.

Ograda

Na lokaciji je potrebno isprojektovati metalnu vruće cinčanu ogradu visine 2 m, tako da parcela oko 100m2 bude ograđena u potpunosti i zaštićena od neovlaštenog ulaska.

Temelji za agregat

Projektom predvidjeti AB temeljnu ploču za agregat i spremnik goriva.

# 2.2 ZAHTJEVI ZA ELEKTROINSTALACIJE

Glavnim projektom predvidjeti sve sigurnosne i zaštitne mjere u skladu sa svim važećim europskim normama za ovakve sisteme. Za zaštitu panela potrebno je koristiti DC prekidače, a automatske osigurače za zaštitu solarnih invertora kao što se preporučuje od samih proizvođača ove vrste opreme. U slučaju nužde, predvidjeti prekidač za nužno odvajanje FN sistema iz hibridnog sistema.

Fotonaponski paneli

Predvidjeti ugradnju 12 fotonaponskih modula tip Huawei IPV540-M1A pojedinačne nazivne snage 540 W. Panele je potrebno optimalno rasporediti unutar raspoloživog prostora lokacije, uz uvažavanje zasjenjenja, pristupa za održavanje i lokalnih klimatskih uslova. Projektom definisati tačnu poziciju, način montaže, orijentaciju, nagib i električno povezivanje fotonaponskih modula, uključujući pripadajuću nosivu konstrukciju, DC kablovsku infrastrukturu, zaštitnu opremu i priključak na sistem napajanja.

Outdoor energetski kabinet

Predvidjeti ugradnju jednog outdoor energetskog kabineta Huawei ICC360 sa pripadajućim ispravljačkim modulima, punjačima, upravljačkom jedinicom, komunikacionim modulima, zaštitnom opremom i baterijskim sistemom.

Na energetski kabinet potrebno je povezati fotonaponsko polje, baterijski sistem, dizel električni agregat, telekomunikacionu opremu bazne stanice i prenosnu opremu, kao i svu opremu za nadzor i upravljanje sistemom napajanja.

Kabinet treba da obezbijedi distribuciju DC napajanja, nadzor rada sistema, upravljanje energetskim tokovima i komunikaciju sa udaljenim nadzornim centrom.

Agregatsko postrojenje

Predvidjeti dizel električni agregat (220/380V AC) za situacije kada nema dovoljno sunčeve svjetlosti, a baterije isključi podnaponska zaštita. Snaga agregata treba biti tolika da optimizira vrijeme punjenja baterija. Sve to treba optimizirati određenim radnim režimima za različita doba godine i prilagoditi automatskom radu.

Za potrebe rada agregata predvidjeti dopunjavanje pogonskog akumulatora iz sistema napajanja bazne stanice.

Dizel električni agregat treba da se uključi automatski kada napon aku.baterija dostigne/opadne na -45VDC, a automatski se isključuje, kod radnog napona -54VDC.

## Projektovano rješenje treba obezbijediti da ukupno godišnje vrijeme rada dizel električnog agregata ne prelazi 250 sati.

## Predvidjeti da agregat može raditi odvojeno od sistema napajanja, kada je potrebno priključiti neke dodatne električne uređaje prilikom radova na objektu.

Dizel električni agregat predstavlja jedini AC izvor električne energije na lokaciji i mora biti integrisan sa Huawei ICC360 sistemom napajanja. Potrebno je obezbijediti automatsko upravljanje radom agregata, uključujući pokretanje i zaustavljanje na osnovu stanja baterija i energetskog bilansa sistema.

Modeliranje optimalnog hibridnog sistema za proizvodnju električne energije iz solarne elektrane i dizel električnog agregata, uraditi na bazi svih relavantnih podataka iz elektroenergetskog bilansa: potrošnje objekta, meteo uslova na lokaciji BS Sjednica, kapaciteta definisanih litijumskih baterija za predviđenu autonomiju rada, potrebne proračunate snage dizelelektričnog agregata, kao i potrošnje goriva za rad agregata na godišnjem nivou.

Predvidjeti namjenski spremnik goriva agregata, dovoljnog kapaciteta da se ne mora dopunjavati u zimskom periodu i kada je pristup lokaciji otežan.

## Na osnovu datih podataka, Glavni projekat treba da definiše energetski bilans potrošnje, na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, prosječne potrošnje, te pokrivenost potrošnje solarnim panelima i učešće rada dizel električnog agregata.

Kablovi

Glavnim projektom definisati presjeke i tipove kablova u skladu sa strujnim opretećenjem, padom napona i atmosferskim uticajima kiše, sunčevog zračenja i visoke temperature.

DC Kablovi moraju biti otporni na atmosferske uticaje prema EN50396, otporan na UV zračenje prema HD605/A1 i testirani na izdržljivost prema EN 60216.

AC kablovi moraju biti otporni prema gorenju, odnosno samogasivi prema IEC 60332-1/EN60332-1.

Uzemljenje

Glavnim projektom definisati sistem uzemljenja i izjednačenja potencijala hibridnog sistema napajanja, uz prethodnu provjeru i ispitivanje postojećeg uzemljenja antenskog stuba i postojeće infrastrukture na lokaciji. Na osnovu rezultata mjerenja potrebno je predvidjeti eventualnu rekonstrukciju, proširenje ili dogradnju postojećeg sistema uzemljenja. Projektom obuhvatiti povezivanje svih metalnih masa, energetske i telekomunikacione opreme, fotonaponske konstrukcije, outdoor energetskog kabineta, dizel agregata i ograde u jedinstven sistem uzemljenja i izjednačenja potencijala.

Zaštita od atmosferskih i induciranih prenapona

Da bi se osigurao siguran i neprekidan rad fotonaponskog sistema kroz njegov životni vijek, potrebno je predvidjeti cjelokupnu zaštitu od atmosferskih i induciranih prenapona. Zaštita fotonaponskih sistema od atmosferskih i induciranih prenapona mora biti u skladu sa normama Evropske Unije EN 60364-7-712 (Električna instalacija fotonaponskog sistema), EN 61173 (zaštita od prenapona nastalih u fotonaponskom sistemu) i grupa standarda EN 62305 (gromobrani).

Nadzor hibridnog sistema

Predvidjeti uvezivanje u postojeći nadzorni sistem i omogućiti nadzor i kontrolu nad svim relevantnim parametrima sistema.

# OSTALI ZAHTJEVI

Sadržaj Glavnog projekta:

Projekat između ostalog treba da sadrži sljedeće dijelove:

- opšta dokumenta,

- projektni zadatak,

- ITR – Idejno tehničko rješenje

- arhitektonski projekat,

- građevinski projekat,

- projekat elektroinstalacija,

- predmjer i predračun svih radova,

- šeme i nacrte

Arhitektonski projekat mora sadržavati:

- spisak primijenjenih važećih propisa, pravilnika i standarda,

- tehnički opis,

- predviđene mjere zaštite na radu,

- situaciono rješenje,

- nacrte svih osnova,

- minimalno dva presjeka,

Građevinski projekat mora sadržavati:

- spisak primijenjenih važećih propisa, pravilnika i standarda,

- tehnički opis,

- statički proračun konstrukcije,

- specifikaciju materijala,

- dispozicione nacrte,

- radioničke nacrte konstrukcije sa potrebnim detaljima.

Projekat elektroinstalacija mora sadržavati:

- spisak primijenjenih važećih propisa, pravilnika i standarda,

- tehnički opis,

- predviđene mjere zaštite na radu i zaštite od požara,

- elektrotehničke proračune,

- detalje posebnih i nestandardiziranih rješenja i veza,

- potrebno je ispitati konzumiranje električne energije (minimalna i maximalna potrošnja TK i prateće opreme)

- potrebno je izvršiti procjenu veličine proizvodnje električne energije iz FN panela u različitim periodima godine te skladištenja viškova u baterijama

- potrebno dati procjnu godišnjeg rada dizel el. agregata (broj sati)

- glavnim projektom je potrebno posebno analizirati položaj montaže panela sa aspekta atmosferskih pražnjenja i udara groma i projektovati adekvatan sistem gromobranske zaštite,

- projekat treba da sadrži sve električne šeme sistema, šeme zaštite, nadzora i signalizacije, a takođe u predmjeru trebaju biti predviđene stavke mjerenja, funkcionalnog ispitivanja i izdavanja svih atesta za instalacije,

- specifikaciju predviđene opreme i materijala.

Glavni projekat treba da sadrži sva rješenja i potvrde definisane odredbama o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 2/2015 – odluka US, 106/2015 i 3/2016 – ispr., 104/2018 – odluka US i 84/2019). Projektna dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih institucija zaštite na radu i zaštite od požara.

Revizija Glavnog projekta

Revizija Glavnog projekta će se izvršiti od strane ovlaštenih revidenata imenovanih od strane glavnog revidenta BH Telecoma.

Izrada i označavanje projekta

Knjige Glavnog projekta moraju biti uvezane i označene na način da se onemogući zamjena sastavnih dijelova. Sve kopije projekata moraju biti identične po sadržaju i nivou grafičke obrade kao i original. Projekat uraditi u 2 primjerka prije revizije, a nakon revizije u 4 istovjetna primjerka sa uloženom Potvrdom o reviziji koju izdaje BH Telecom. Također, Glavni projekat isporučiti u elektronskoj formi na USB memory stick-u. Prihvatljiv format elektronskih zapisa je MS Word, MS Excel, AutoCAD.

Sarajevo, juni 2026. godine

A u t o r i   P r o j e k t n o g   z a d a t k a:

- Aida Mujezinović, dipl.ing.el    		               	__________________________

- Adis Čolpa, dipl. Ing.građ.                                                      __________________________

IZVRŠNI DIREKTOR ID za TiRS:

___________________________

mr Muamer Durić, dipl.ing.el.