# PRILOG I TD

SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA

Autonomni hibridni sistem napajanja — SJEDNICA (Bileća)
LOT 1: nosači fotonaponskih panela · LOT 2: dizel električni agregat u kontejneru

Ovaj Prilog utvrđuje tehničke zahtjeve i dokaze koje Ponuđač dostavlja UZ PONUDU kao uslov kvalifikacije — ponuda koja ih ne sadrži smatra se neprihvatljivom.Prilog se čita zajedno sa Prilogom II (Obrazac za cijenu ponude) i Prilogom III (Situacija, dispozicija i grafički prilozi).

U slučaju neslaganja između dokumenata TD mjerodavni su redom: (1) Tenderska dokumentacija (TD), (2) Prilog I, (3) Prilog II (Predmjer), (4) Prilog III (grafički prilozi i referentna dokumentacija).

Prilog III sadrži i preuzete stranice ranije dokumentacije, koje služe samo kao podloga; mjerodavan raspored opreme i otvora u kontejneru je onaj sa crteža M-01.

# 1. Osnovni parametri lokaliteta

| Parametar | Vrijednost/Opis |
| --- | --- |
| Lokacija | Sjednica, Bileća, BiH |
| Koordinate | 42,9448° N · 18,3236° E |
| Nadmorska visina | 1076 m n.v. |
| Priključak EES | NE |
| Bilans potrošnje: | Konstantno, 1180 W nazivno / 1330 W maksimalno, −48 V DC |
| Zakupljeni prostor: | ≈150 m² (16,00 × 9,40 m) |
| Postojeći objekat | AB ploča 5,40 × 5,40 m, ograda h = 2,10 m, kapija 1,00 m |
| Antenski stub | rešetkasti, h = 38 m, baza 4,20 × 4,20 m |
| Kontejner | 3,00 × 2,30 m vanjski, zidni paneli 60 mm, bez opreme; ulazna vrata 900 × 2000 mm na ISTOČNOM zidu |
| Nosivost poda kontejnera | 10,00 kN/m² ukupno (g+p), ravnomjerno raspodijeljeno — ovjereni projekat lokacije, „04 AG dio", tačka 4.4.2.3 |
| Sistem napajanja | Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) i MTS9302A, vanjski ormari smješteni uz SJEVERNI zid kontejnera |
| Uzemljenje | postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm |

## 1.1 Klimatski i geotehnički uslovi

| Uticaj | Projektna vrijednost | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Vjetar | qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) | ovjereni projekat lokacije i BAS EN 1991-1-4 + BiH NA, sa orografijom |
| Snijeg | prema BAS EN 1991-1-3 + BiH NA, Zona L1-L2 | provjera obavezna; nije mjerodavan zbog raznošenja vjetrom |
| Led | radijalni 20 mm, gustina 300 kg/m³ | izloženi planinski vrh |
| Temperatura | −25 °C do +50 °C | radni opseg opreme |
| Gustina zraka | 1,04–1,09 kg/m³ na 1076 m | derating agregata i dimenzionisanje ventilacije |
| Tlo | kamenito (krš); nosivost ≥100 kPa | Ponuđač potvrđuje geomehaničkim uvidom |
| Smrzavanje | temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja | Ponuđač navodi usvojenu dubinu u dnevniku/knjizi |

# 2. Referentni standardi

| Oblast | Standardi |
| --- | --- |
| Osnove proračuna | BAS EN 1990 |
| Dejstva | BAS EN 1991-1-3 (snijeg), BAS EN 1991-1-4 (vjetar), sa BiH NA |
| Beton i čelik | BAS EN 1992-1-1, BAS EN 1993-1-1, BAS EN 206, EN 10025-2, EN 10219 |
| Geotehnika | BAS EN 1997-1 |
| Izrada čeličnih konstrukcija | EN 1090-1, EN 1090-2 (EXC2) |
| Antikorozivna zaštita | EN ISO 1461 |
| Elektroinstalacije | IEC 60364 (tj. 60364-4-41), BAS EN 60529 |
| Gromobranska zaštita | EN 62305-1 do -4 |
| Prenaponska zaštita | EN 61643-11, EN 61643-21 |
| Fotonaponski sistemi | IEC 62548, IEC 62852 |
| Agregati | ISO 8528-1, ISO 8528-3, ISO 3046-1 |
| Zaštita od požara | važeći propisi RS/BiH; elaborat zaštite od požara |
| Dokumentacija proizvođača opreme: | FG Wilson P18-6 (Skid) TDS 2019-08-14 Huawei PV Module Solution User Manual; Huawei MTS9300A Telecom Power Installation Guide; Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) Installation Guide ; |

# 3. LOT 1 — Infrastruktura fotonaponskih panela

## 3.1 Konfiguracija

| Parametar | Zahtjev |
| --- | --- |
| Broj PV nosača | 3 kom × 4 modula |
| Broj PV stringova | 2 stringa × 6 modula (Voc ≈309 V, Imp 13,67 A) — po jedan string na svaku od dvije rute PVDB ormara; string se prostire preko dva nosača (vidi crtež E-01) |
| Broj PV modula | 12 × 585 Wp = 7,02 kWp; 4 modula po nosaču, 2 reda × 2 stupca, portret |
| Tip PV modula | Huawei iPV585-M2A (2278 × 1134 × 30 mm) |
| Nagib | fiksno 45° |
| Azimut | 180° (JUG) |
| Širina PV polja | 2305 mm (poprečna greda 2918 mm, bočni prepust 306,5 mm) |
| Dužina PV polja po nagibu | 4576 mm (2 × 2278 mm) |
| Horizontalna projekcija | 3236 mm pri 45° |
| Donja / gornja ivica | +0,50 m / +3,74 m |
| Nadvišenje ograde | 1,64 m iznad kote ograde h = 2,10 m |
| Površina izloženosti vjetru | 10,55 m² po nosaču |

## 3.2 Projektna opterećenja konstrukcije

Izrada konstrukcije : Zahtijeva se CUSTOM IZRADA konstrukcije dimenzionisana i dokazana za stvarna opterećenja i uticaje na lokalitetu (Tačka 3.1);

| Parametar | Zahtjev |
| --- | --- |
| Pritisak vjetra | qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) |
| Koeficijent sile | cf ≥ 1,5 pri 45° prema EN 1991-1-4 §7.3, |
| Površina izloženosti vjetru | 10,55 m² po nosaču |
| Sila podizanja po nosaču | ≥18,1 kN (GSN, γQ = 1,5 / γG,fav = 0,9) |
| Horizontalna sila po nosaču | ≥13,4 kN (GSN) |
| Moment prevrtanja po nosaču | ≥62,8 kNm (GSN) |
| Mjerodavno | podizanje (uplift) i prevrtanje, a NE nosivost tla |

## 3.3 Materijal i izrada konstrukcije

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Konstrukcijski čelik | S275JR (S355JR za stubove) prema EN 10025-2 |
| Profili | šuplji profili prema EN 10219; stubovi min. RHS 80 × 80 × 4, rigle min. RHS 60 × 40 × 3, ili presjek sa dokazano najmanje jednakim otpornim momentom |
| Antikorozivna zaštita | vruće cinčanje prema EN ISO 1461, min. 70 µm lokalno / 85 µm srednje (C4) |
| Zavarivanje | EN 1090-2, klasa izvedbe EXC2; zavarivači prema EN ISO 9606-1 |
| Označavanje | CE i izjava o svojstvima prema EN 1090-1 |
| Konstrukcijski vijci | M16 klase 8.8, cinčani, prema EN 15048 |
| Pričvršćenje modula | nehrđajući A2/A4; stezaljke za debljinu modula 30 mm |
| Zaštita od krađe | antitheft matice na stezaljkama modula |
| Moment pritezanja | prema uputstvu proizvođača (45 N·m za Huawei) |

## 3.4 Sidrenje

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Tip | hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20, sa ETA odobrenjem |
| Materijal | vruće cinčan ili nehrđajući A4 |
| Broj | min. 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 po nosaču |
| Nosivost | karakteristična sila čupanja ≥30 kN po ankeru |
| Dubina ugradnje | prema ETA za konkretnu podlogu (beton / stijena) |
| Projektna sila | ukupno podizanje po nosaču ≥18,1 kN; sila po traci od momenta prevrtanja ≥39,3 kN pri razmaku traka 1600 mm — ovo je mjerodavno opterećenje za sidrenje, ne ukupno podizanje |
| Dokazivanje | ispitivanje čupanjem na ≥10 % ugrađenih ankera, min. 2 po nosaču, do 1,5 × projektne sile, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa |
| Alternativa | livena U-sidra M16/320 dozvoljena SAMO uz gravitacioni temelj ≥0,75 m³ po nosaču — momenat prevrtanja i dalje zahtijeva provjeru lokalnog istezanja trake, ne samo ukupne mase |

## 3.5 Temelji nosača

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Beton | C30/37, klasa izloženosti XC4 + XF3, aerant 4–6 %, Dmax 16, S3 |
| Podložni beton | C12/15, d = 50 mm |
| Armatura | B500B, zaštitni sloj ≥50 mm |
| Geometrija | 2 trake po nosaču (×3 nosača = 6 traka ukupno), min. 450 mm široke × 3300 mm duge, razmak 1600 mm, pravac SJEVER–JUG; dubina prema statičkom proračunu (≥900 mm) |
| Smještaj | IZVAN ograđenog platoa, 400 mm južno od kote ograde |
| Dubina smrzavanja | temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja; Ponuđač navodi vrijednost |

## 3.6 Uzemljenje (LOT 1)

- povezivanje sva tri nosača na postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm

- vodič: bakarno uže ≥50 mm² prema EN 62305-3, Tabela 7, otporno na UV i ukopavanje

- NIJE dozvoljen H07V-K 25 mm² (unutrašnji instalacioni vodič)

- bimetalni (Cu/Fe-Zn) ukrsni komadi otporni na galvansku koroziju

- kontinuitet spojeva ≤0,1 Ω; ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω

- DC kablovi na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije

# 4. LOT 2 — Dizel električni agregat i instalacije

## 4.1 Agregat

| Parametar | Zahtjev / referentna vrijednost |
| --- | --- |
| Snaga | 18 kVA / 14,4 kW standby, 400/230 V, 50 Hz |
| Referentni tip | FG Wilson P18-6 ili ekvivalent |
| Motor | Perkins 404D-22G1 ili ekvivalent, 4-cilindarski, 2,2 l, 1500 o/min |
| Izvedba | za montažu u prostor |
| Dimenzije | 1550 × 620 × 1020 mm (referentno +/-5%) |
| Masa | 365 kg suho / 372 kg mokro (referentno) |
| Derating na 1076 mnv i temperaturu okoline do +40 °C (ISO 3046-1) |  |
| Uzbuda (OBAVEZNO) | nezavisna pobuda — PMG ili AREP/AUX namotaj; trajna struja kratkog spoja ≥3 × In (≈78 A) u trajanju ≥10 s prema ISO 8528-3. Standardna SHUNT pobuda NIJE prihvatljiva |
| Antivibracioni elementi | vlastita frekvencija ≤8 Hz; sa fleksibilnim priključcima |

| FG Wilson P18-6 (Skid), bočni pogled (ilustrativno) | Slika 2 — FG Wilson P18-6 (Skid), čeoni pogled (generator) (ilustrativno) |
| --- | --- |

## 4.2 Spremnik goriva

- metalni, dvoplašni, zapremine 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja goriva

- referentne dimenzije 1050 × 600 × 1310 mm, masa cca 170 kg — pun ≈590 kg na 0,63 m² = 9,2 kN/m²; unutar projektnih 10,00 kN/m²,

- OBAVEZAN čelični ram/roštilj za raznošenje opterećenja pod DEA i spremnikom (vidi Tačku 4.8)

- Sekundarnu zaštitu čini međuplašt dvoplašnog spremnika sa sondom za detekciju curenja, pa tankvana zapremine ≥110 % NIJE zahtijevana. Ispod spremnika se izvodi prihvatno KORITO (kada) za prihvat kapanja i prosipanja, referentno 1150 × 640 mm, visina ruba 200 mm, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje

- vanjski priključak za tankanje sa zaštitom od statičkog elektriciteta i sprječavanjem prelijevanja

- odušna cijev izvan kontejnera, sa plamenobranom, udaljena ≥3 m od izduva i usisa zraka

- protupožarni ventil na izlazu iz spremnika (topljivi osigurač ili solenoid), aktiviran požarom i E-STOP-om

- sifon protiv povratnog toka

| Slika 3 — Spremnik goriva 500 l, bočni izgled (ilustrativno) | Slika 4 — Spremnik goriva 500 l, pogled od vrha (ilustrativno) |
| --- | --- |

## 4.3 Ventilacija i hlađenje

Dimenzionisano prema tehničkom listu proizvođača. Mjerodavno ograničenje je maksimalni vanjski otpor strujanju zraka od 125 Pa, a NE brzina izmjene zraka u prostoriji.

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| Zrak hladnjaka | 1980 m³/h (33 m³/min) — ostvaruje vlastiti ventilator hladnjaka |
| Zrak za sagorijevanje | 90 m³/h; max. otpor usisa 3 kPa |
| Maks. vanjski otpor | 125 Pa (ukupno: usis + kanal + izlaz) |
| Toplota u prostor | 7,1 kW |
| Usisna žaluzina | 500 × 700 mm (v ≈ 3,4 m/s, Δp ≈ 16 Pa) |
| Kanal hladnjaka | limeni kanal ≈6 m², od pocinčanog lima d = 1 mm |
| Izlazna žaluzina | 600 × 600 mm (Δp ≈ 15 Pa) |
| Ventilator prostora | 1200 m³/h, Ø315, vođen termostatom i kontrolerom DEA, blokiran sa radom DEA |
| Provjera | Izvođač dostavlja proračun pada pritiska ukupne putanje |

Raspored otvora (prema crtežu M-01, Prilog III)

| Element | Zid i položaj |
| --- | --- |
| Usisna žaluzina 500 × 700 | JUŽNI zid, desno; donja ivica +0,30 m od poda |
| Kanal hladnjaka + izlazna žaluzina 600 × 600 | ZAPADNI zid, na osi hladnjaka agregata; kanal najkraćim putem od hladnjaka agregata kroz kontejner |
| Izduv | uz ZAPADNI zid, završetak iznad krova (Tačka 4.4) |
| Odušna cijev spremnika | SJEVERNI zid, prema istoku |
| Ventilator prostora Ø315 | ISTOČNI zid, gore (donja ivica ≈+1,75 m), sjeverno od ulaznih vrata |
| Minimalna razdaljina | ≥3 m prostorno između usisa zraka, izduva i odušne cijevi |

Slika 5 — Orijentacioni raspored opreme i otvora u kontejneru: (usis JUG → agregat → izlaz ZAPAD). Crteža M-01, Prilog III

Otvori se izvode kroz ZIDNE PANELE kontejnera. Predloženi raspored je ukrsni (usis JUG → agregat → izlaz ZAPAD). Nije dozvoljeno izvesti usis, izlaz i izduv na istom zidu, niti usmjeriti izlaz toplog zraka ili izduv prema SJEVERNOJ strani, gdje se nalazi oprema (vanjski ormari ICC360-HA1-C1 i MTS9302A)
      . Dozvoljene su izmjene, uz proračun recirkulacije i temperaturnog uticaja i saglasnost NO.

## 4.4 Izduvni sistem

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| Protok izduvnih gasova | 192 m³/h (3,2 m³/min) pri 413 °C |
| Maks. dozvoljeni protutlak | 10,2 kPa |
| Dijametar | NO 50 (stavka 4.11) — pri 192 m³/h i 413 °C brzina je 27,2 m/s (< 30 m/s), protutlak ≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa |
| Prigušivač | industrijski; hvatač iskri obavezan |
| Fleksibilni priključak | neposredno iza motora |
| Izolacija | kamena vuna d = 50 mm + Al lim; boja otporna na 600 °C |
| Trasa | uspon uz ZAPADNI zid kontejnera (v. Tačku 4.3 i crtež M-01) |
| Završetak | iznad krova, usmjeren naviše, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi |
| Provjera | Ponuđač dostavlja proračun protutlaka |

## 4.5 Elektroinstalacije i zaštite

Zahtijeva se NEZAVISNA POBUDA generatora (PMG ili AREP/AUX) sa 3 × In u trajanju ≥10 s (Tačka 4.1), kao i zaštita ZS sklopkom kao drugi nivo zaštite.

| Element | Zahtjev |
| --- | --- |
| Struja kvara (SHUNT) | prva poluperioda 407 A (12,8 × In, X"d = 0,078) → prelazna 205 A (6,5 × In) → TRAJNA 16 A (0,5 × In, Xd = 1,938) — ne aktivira zaštitu (ne zadovoljava) |
| Struja kvara (PMG/AREP) | ≥95 A (3 × In) trajno ≥10 s — ZAHTIJEVANO |
| Sistem zaštite | TN-S, jedinstvena tačka spajanja N i PE u novom GRO |
| Glavna zaštita | 4p RCD 63 A / 300 mA, S-tip (selektivna) |
| Krajnji strujni krugovi | 2 × RCBO 16 A / 30 mA, tip A (utičnice, rasvjeta) |
| Nazivna struja | In = 26,0 A pri 18 kVA / 400 V |
| Sklopka izvora | 4p 63 A, položaji 1 – agregat / 0 – isključeno / 2 – rezerva |
| SPD, AC strana | tip 1 + 2 (Iimp ≥12,5 kA) — objekat ima vanjski LPS |
| SPD, DC strana | tip 2 po stringu (Iimp ≥5 kA, Ucpv ≥425 V), na PVDB i na polju |
| SPD, signalni vodovi | prema EN 61643-21 (obavezno za stub h = 38 m) |
| Postojeći strujni krugovi | snimiti stanje i prevezati svih 7 postojećih krugova u novi GRO; signalna rasvjeta antenskog stuba (K7) na zasebnom nadziranom krugu, sa signalizacijom ispada u sistem daljinskog nadzora |
| AC kablovi | bezhalogeni, CPR ≥ Cca-s1b,d1,a1 |
| DC kablovi | H1Z2Z2-K 6 mm²; priključak na iSSU presjekom 4 mm² |
| Otpor uzemljenja | ≤10 Ω |

## 4.6 Parametriranje upravljanja i nadzora radom DEA + PV + Baterija

- start agregata prema stanju napunjenosti baterija (SoC), a ne prema ispadu mreže nema priključak EES

- ograničenje ulazne snage ispravljača radi sprječavanja preopterećenja agregata

- prijenos alarma u sistem daljinskog nadzora: rad agregata, kvar, nivo goriva, curenje goriva, požar, temperatura prostora, itd...

- Upravljačka jedinica kompatibilna sa postojećim sistemom napajanja

## 4.7 Zaštita od požara

- elaborat zaštite od požara za prostor sa 500 l dizel goriva — tokom primopredaje

- detekcija: dimni i termički detektori; detekcija CO i NO₂

- automatsko gašenje sredstvom za klasu B, sa blokadom ventilacije pri aktivaciji

- protupožarni ventil na izlazu iz spremnika

- E-STOP izvan kontejnera pored ulaznih vrata, prema ISO 13850 kategorija 0

- oznake opasnosti, zabrana pušenja, oznaka kapaciteta goriva

- najmanje dva aparata za gašenje odgovarajuće klase

Elaborat zaštite od požara, protupožarni ventil na spremniku i blokada ventilacije pri aktivaciji gašenja zasebno su iskazani u Predmjeru (Prilog II, LOT 2) i ulaze u cijenu ponude.

# 5. Dokazi koji se dostavljaju uz ponudu: oznaka PONUDA

Dokazi koji se dostavljaju uz Ponudu: oznaka PONUDA.
Dokazi koji se dostavljaju NO u toku realizacije: oznaka REALIZACIJA.

Dokazi koji se dostavljaju komisiji tokom primopredaje: oznaka PRIMOPREDAJA.

| Br. | Dokaz | LOT | Oznaka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja za qp ≥ 1,20 kN/m² pri 45°, ovjeren i potpisan od ovlaštenog inženjera, sa dokazom na podizanje i prevrtanje | 1 | REALIZACIJA |
| 2 | Tečnički nacrti konstrukcije i temelja | 1 | PONUDA |
| 3 | Izjava o svojstvima prema EN 1090-1 i klasa izvedbe EXC2 | 1 | REALIZACIJA |
| 4 | Atesti materijala (čelik) i potvrda o vrućem cinčanju (debljina sloja) | 1 | REALIZACIJA |
| 5 | ETA certifikat i proračun za hemijska sidra | 1 | REALIZACIJA |
| 6 | Zapisnik o ispitivanju ankera na čupanje (min. 10 %) | 1 | PRIMOPREDAJA |
| 7 | Tehnički list (TDS) agregata sa dokazom o PMG/AREP nezavisnoj pobudi (3 × In, ≥10 s) | 2 | PONUDA |
| 8 | Proračun pada pritiska ventilacije i protutlaka izduvnog sistema | 2 | REALIZACIJA |
| 9 | Elaborat zaštite od požara za prostor sa rezervoarom 500 l | 2 | REALIZACIJA |
| 10 | Atesti i certifikati za elektro opremu, CPR kablove i prenaponsku zaštitu (SPD) | 2 | REALIZACIJA |
| 11 | Ispitni protokoli elektroinstalacija i otpora uzemljenja (≤10 Ω) | 2 | PRIMOPREDAJA |
| 12 | Protokol o parametriranju i funkcionalnom ispitivanju integracije DEA–PV–baterija | 2 | PRIMOPREDAJA |

# 6. Ispitivanja i puštanje u rad

| Ispitivanje | Kriterij |
| --- | --- |
| Otpor uzemljenja | ≤10 Ω |
| Kontinuitet zaštitnih vodiča | ≤0,1 Ω po spoju |
| Ispitivanje čupanja ankera | ≥10 % ankera, do 1,5 × projektne sile |
| Funkcionalno ispitivanje RCD | vrijeme i struja isključenja prema IEC 61008/61009 |
| Ispitivanje ventilacije | izmjereni pad pritiska ≤125 Pa |
| Funkcionalno ispitivanje agregata | automatski start/stop, zaštite, alarmi |
| Probni rad | 72 h neprekidnog rada sa simulacijom opterećenja |
| Mjerenje temperature prostora | pri radu agregata na nazivnom opterećenju |

# 7. Garancija

- garantni period minimalno 24 mjeseca od zapisnika o primopredaji bez primjedbi,

- postgarantni period minimalno 5 godina,

- spisak preporučenih rezervnih dijelova za 500 h rada agregata,

- dokumentacija izvedenog stanja i uputstva za pogon i održavanje.