## LOT 1
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 1
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 1 i 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 1 — KONSTRUKCIJA NOSAČA ZA FOTONAPONSKE PANELE
1 | NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE
1.1 | Isporuka i montaža nosive metalne konstrukcije (ground mount support) za prihvat fotonaponskih panela, karakteristika: - tip: CUSTOM IZRADA (izvan kataloga zbog opterećenja vjetrom, v. niže) — 3 nosača, svaki za 4 fotonaponska modula (2 reda × 2 kolone, portret); geometrija margina/prepusta preuzeta iz Huawei Standard A-Shaped Support 3.0 konvencije (PVM Tabela 4-20), ali poprečna greda izrađena po mjeri za 2 kolone modula, ne za kataloških 6 - inklinacija: fiksno 45°, orijentacija JUG (azimut 180°). Nagib je zadržan zbog decembarskog prinosa — pri podnevnoj visini Sunca 23,6° na 42,94° N nagib 45° ostvaruje 93 % direktnog zračenja u odnosu na 85 % pri 35°, a decembar je mjerodavni mjesec za dimenzionisanje autonomnog sistema - gabariti PV polja po nosaču (2 reda × 2 modula, portret): širina polja 2305 mm (poprečna greda 2918 mm, bočni prepust 306,5 mm), dužina polja po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm, nepromijenjeno), horizontalna projekcija 3236 mm pri nagibu 45°; donja ivica panela na +0,50 m, gornja ivica na +3,74 m od nivoa terena - smještaj: nosači se temelje IZVAN ograđenog platoa, južno od ograde, u pojasu širine cca 1950 mm; odmak od ograde ponuđač utvrđuje pri poziciranju nosača tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu; gornja (sjeverna) ivica panela je 1,64 m iznad kote ograde h=2,10 m. Ponuđač provjerava da konstrukcija u cijelosti ostaje unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m - MJERODAVNO OPTEREĆENJE VJETROM: qp ≥ 1,20 kN/m² (udar 3 s ≈ 45 m/s) prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji lokacije i BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uz primjenu faktora orografije za izloženi planinski vrh na 1076 m n.v. Koeficijent sile cf ≥ 1,5 pri 45° prema EN 1991-1-4 §7.3, osim ako se proračunom dokaže drugačije. Površina izloženosti vjetru 10,55 m² po nosaču (2305 × 4576 mm). Projektne sile po nosaču (GSN, γQ=1,5 / γG,fav=0,9): podizanje ≥18,1 kN, horizontalna sila ≥13,4 kN, moment prevrtanja ≥42,6 kNm. Mjerodavni su podizanje (uplift) i prevrtanje, a ne nosivost tla. NAPOMENA: kataloški nosač tipa A ima deklarisanu otpornost 31 m/s (0,52 kN/m²) pri 45° i 40 m/s (0,87 kN/m²) pri 15°/25°, što je ISPOD opterećenja ovog lokaliteta čak i za manje polje; Ponuđač je stoga dužan ponuditi konstrukciju dimenzionisanu i dokazanu za stvarno opterećenje lokaliteta, uz pisanu potvrdu proizvođača za konkretnu lokaciju (planinski vrh) ako se ipak nudi kataloški proizvod - materijal i izrada: konstrukcijski čelik S275JR (S355JR za stubove) prema EN 10025-2, šuplji profili prema EN 10219 — stubovi min. RHS 80×80×4, rigle min. RHS 60×40×3, ili bilo koji presjek za koji se proračunom dokaže najmanje jednak otporni moment; antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem prema EN ISO 1461 min. 70 µm lokalno / 85 µm srednje (klasa korozivnosti C4); zavarivanje prema EN 1090-2 klasa izvedbe EXC2; CE označavanje i izjava o svojstvima prema EN 1090-1; konstrukcijski vijci M16 klase 8.8 prema EN 15048, pričvrsni pribor modula A2/A4 nehrđajući - spojni pribor: nehrđajući čelik A2/A4 - uključeno ožičenje i povezivanje panela do PVDB distribucije preko po-string DC odvodnika prenapona (v. crtež E-01): 12 modula se povezuje u DVA STRINGA po 6 modula (string 1 — nosači PV-1 i PV-2; string 2 — nosači PV-2 i PV-3), po jedan string na svaku od dvije rute PVDB ormara | kpl | 3
1.2 | Isporuka i ugradnja sistema sidrenja nosive konstrukcije iz Tačke 1.1 u stijenu/beton, hemijskim (epoksidnim) ankerima. - tip: hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20 sa ETA odobrenjem za ugradnju u beton i/ili stijenu, vruće cinčan ili nehrđajući A4 - broj: najmanje 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 ankera po nosaču (minimum 2 po traci zbog redundanse) - nosivost: karakteristična sila čupanja ≥30 kN po ankeru; dubina ugradnje prema ETA za konkretnu podlogu. Ukupna projektna sila podizanja po nosaču ≥18,1 kN (GSN); sila po traci od momenta prevrtanja ≥26,6 kN pri razmaku traka 1600 mm - dokazivanje: ispitivanje čupanjem (pull-out test) na najmanje 10 % ugrađenih ankera, minimalno 2 po nosaču, do 1,5 × projektne sile, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa - alternativa: livena U-anker sidra M16, dužine 320 mm, razmaka krakova 180 mm, sa pločama 50×50 mm i dvostrukim maticama, dozvoljena su SAMO uz gravitacioni temelj zapremine ≥0,75 m³ po nosaču (tendovano 0,81 m³ po nosaču, v. Tačku 2.3) — momenat prevrtanja i dalje zahtijeva provjeru lokalnog istezanja trake, ne samo ukupne mase | kpl | 3
1.3 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog inženjera. - dokaz otpornosti na pritisak vjetra qp ≥ 1,20 kN/m² pri nagibu 45°, prema BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uključujući orografiju - dokaz na opterećenje snijegom prema BAS EN 1991-1-3 i na radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m³ - dokaz sigurnosti na podizanje (uplift) i prevrtanje prema EN 1990 (γQ,dst = 1,5; γG,stb = 0,9) - dimenzionisanje temelja i sidrenja prema stvarnim geotehničkim uslovima (kamenito tlo), uz navođenje dubine smrzavanja za lokalitet NAPOMENA: proračun se dostavlja tokom realizacije kao uslov za primopredaju. | kpl | 1
1.4 | Uzemljenje nosivih konstrukcija: povezivanje obje konstrukcije na postojeći prstenasti uzemljivač lokacije bakarnim užetom presjeka 50 mm² sa izolacijom otpornom na UV zračenje i ukopavanje, preko priključnih stezaljki na konstrukciji i bimetalnih (Cu/Fe-Zn) ukrsnih komada radi sprječavanja galvanske korozije. Presjek prema EN 62305-3, Tabela 7, za odvođenje atmosferskog pražnjenja. Kontinuitet svih spojeva ≤0,1 Ω, ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω. DC kablovi se polažu na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije (Huawei §4.1.3). | kpl | 3
1.5 | Dokumentacija izvedenog stanja za LOT 1: kataloška dokumentacija nosača sa tehničkim crtežima, statički proračun, atesti materijala i vrućeg cinčanja, garantni list. | kpl | 1
UKUPNO 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE: |  |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Iskop zemlje IV-V kategorije za temeljne trake nosača. Iskop cca 1,59 m3 za svaku temeljnu traku. 3 nosača × 2 trake × 1,59 m3 | m3 | 9.54
2.2 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa uz nabijanje u slojevima. 3 nosača × 2 trake × 1,10 m3 | m3 | 6.6
2.2a | Odvoz i zbrinjavanje viška materijala od iskopa do deponije udaljene do 20 km. | m3 | 2.94
2.2b | Nabavka materijala, transport i ugradnja podložnog betona C12/15 ispod temeljnih traka, prema zahtjevima proizvođača. 3 nosača × 2 trake × 0,094 m3 | m3 | 0.56
2.3 | Nabavka materijala, transport i betoniranje DVIJE temeljne trake po nosaču, betonom C30/37 klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206 (aerant 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3), uz upotrebu oplate i njegovanje betona. Armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm, prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. Obračun po m³ ugrađenog betona. 3 nosača × 2 trake × 0,41 m³ BETON I ARMATURA: beton klase C30/37, klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206, sa aerantom 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3; podložni beton C12/15 d=50 mm; armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm. Klasa XF3 je mjerodavna zbog cikličnog smrzavanja i odmrzavanja u vlažnom stanju na 1076 m n.v. Temeljna spojnica mora biti ispod dubine smrzavanja za lokalitet, koju Ponuđač navodi u ponudi. Dubina trake prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. | m3 | 2.44
2.4 | Obrada vidljivih strana i gornje površine temeljnih traka cementnim malterom u nagibu 1,0 %, zaglađeno do crnog sjaja. | m2 | 12
2.5 | Ostali sitni građevinski i potrošni materijal. | paušal | 1
| UKUPNO 2 — GRAĐEVINSKI RADOVI ZA NOSAČE FN PANELA: |  |  |  | 0
| UKUPNO LOT 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE (bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA — LOT 1
| UKUPNO LOT 1 (bez PDV-a): |  |  |  | 0
Popust (%):
| UKUPNO LOT 1 sa popustom (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 17%: |  |  |  | 0
| UKUPNO LOT 1 sa PDV-om: |  |  |  | 0

## LOT 2
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 2
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 2 - INSTALACIJA AGREGATSKOG POSTROJENJA ZA HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA
1 | AUTOMATSKI DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA) — TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
3.1 | Isporuka automatskog DEA sljedećih karakteristika. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA — bez cijene; nabavna vrijednost agregata iskazuje se u Tački 4.1. AGREGAT: 18 kVA / 14,4 kW (±5 %) pri cosφ 0,8, Stand-by prema ISO 8528-3; kao FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekvivalent. Pouzdan start i rad do −20 °C. Snaga prema ISO 3046 za nadmorsku visinu preko 1000 m (lokacija 1076 m n.v.); ponuđač dostavlja derating snage za nadmorsku visinu i temperaturu. DIZEL MOTOR: Perkins, Cummins, Cat®, Deutz ili John Deere; četverotaktni linijski, direktno ubrizgavanje, vodeno hlađen; radna zapremina cca 2,2 l, mehanički regulator broja obrtaja; gorivo BAS EN 590; elektropokretač 12 VDC, 1500 o/min; senzor temperature rashladne tečnosti, senzor pritiska ulja, start/stop relej; filter ulja, zraka i goriva; samousisna dobavna pumpa goriva 12 VDC; GRIJAČ RASHLADNE TEČNOSTI 230 V sa podesivim termostatom (obavezno — zimski rad). Kao Perkins 404D-22G1 ili ekvivalent. GENERATOR: Stamford, Leroy-Somer, Mecc Alte ili Marelli; VDE 0530, IEC 60034-1; trofazni, sinhroni, samouzbudni, bezčetkični; 18 kVA pri cosφ 0,8, 1500 o/min, 3×400/230 V, 50 Hz; IP23, klasa izolacije H, AVR ±1 %, THDv 5 %. - POBUDA: nezavisni sistem pobude — PMG ili AREP/AUX namotaj. Trajna struja kratkog spoja najmanje 3 × In (≈78 A pri 18 kVA / 400 V) u trajanju od najmanje 10 s, prema ISO 8528-3. Standardna SHUNT pobuda NIJE prihvatljiva Ponuđač dostavlja podatak o trajnoj struji kratkog spoja iz tehničkog lista proizvođača. - kao Stamford BCI164C u izvedbi sa PMG ili AREP/AUX pobudom, ili ekvivalent. KOMANDNI ORMAR (KOA): limeni, zabravljen, mehaničke zaštite min. IP41, svi priključci odozdo; sabirnice L1, L2, L3, N i PE (N i PE spojene samo na jednom mjestu); neovisan strujni krug za grijač motora, servisna utičnica 230 V AC, rasvjeta KOA. KOMUTACIJA — LOKACIJA NIJE PRIKLJUČENA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU: ne predviđa se mrežni sklopnik niti izbor izvora „mreža"; komutacija se izvodi između hibridnog sistema napajanja i agregata. Start/stop DEA komanduje se iz Huawei kontrolno-upravljačkog sistema preko modula GIM01C1, po kriteriju stanja napunjenosti baterija (SoC), a NE po ispadu mrežnog napona. Izlaz agregata vodi se na AC ulazni modul AIU03 hibridnog sistema. KONTROLER I NADZOR: RS232, RS485, Ethernet (RJ45), USB; Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, SMS; integracija u krovni sistem nadzora BH Telecom-a (SCADA — Ignition) putem SNMP / Modbus TCP / Web REST API. Mjerenja: pritisak ulja, temperatura rashladnog sredstva, nivo goriva, napon i struja generatora po fazama, snaga, frekvencija, napon akumulatora, vrijeme rada motora. Alarmi: hitno zaustavljanje, nizak pritisak ulja, visoka/niska temperatura, pod/prekomjerna brzina, nizak/visok napon generatora i baterije, kvar alternatora, neuspješno pokretanje i zaustavljanje, NIZAK NIVO GORIVA, DETEKCIJA CURENJA GORIVA, POŽAR. Režimi rada: automatski, ručni, testni. Kao Deep Sea Electronics DSE 7420 MKII ili ekvivalent. OSTALA OPREMA: start baterija 12 V / 70 Ah; punjač start baterije 12 V / 5 A / 230 V, programabilni, sa dojavom kvara, uvezan sa kontrolerom.
4 | AGREGAT ZA MONTAŽU U POSTOJEĆI KONTEJNER
OPŠTE NAPOMENE UZ TAČKU 4: DEA se ugrađuje u postojeći kontejner u „inside skid" izvedbi (agregat na zajedničkom nosivom skid-okviru, bez vlastitog vanjskog kućišta — funkciju kućišta preuzima kontejner). Referentna izvedba data je u Prilogu III. NOSIVOST PODA: podna konstrukcija je dimenzionisana na 10,00 kN/m² ukupnog (g+p) RAVNOMJERNO RASPODIJELJENOG opterećenja prema ovjerenom projektu lokacije („04 AG dio", tačka 4.4.2.3). Agregat (372 kg mokro na 0,96 m² = 3,80 kN/m²) i pun spremnik (≈590 kg na 0,63 m² = 9,2 kN/m²) ostaju unutar te vrijednosti, ali djeluju KONCENTRISANO na malom broju sekundarnih nosača, zbog čega je roštilj za raznošenje opterećenja iz Tačke 4.4 OBAVEZAN. Vrijednost 2,00 kN/m² iz istog projekta odnosi se samo na pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i nije mjerodavna za oslanjanje opreme.
4.1 | Isporuka i montaža automatskog DEA opisanog pod Tačkom 3.1 u postojeći kontejner, u skid izvedbi, na antivibracionim osloncima sa pripremom za pričvršćenje za podlogu. Stavka obuhvata i nabavnu vrijednost agregata iz Tačke 3.1. - PRISTUP: unos kroz kapiju na sredini istočne strane ograde (svijetla širina cca 1,00 m) i ulazna vrata kontejnera 900 × 2000 mm; ponuđač bira način unosa i dužan je u ponudi potvrditi izvodljivost - SERVISNI PROSTOR ( prema crtežu M-01): agregat se postavlja CENTRIRANO u slobodnom prostoru kontejnera, sa najmanje 720 mm sa JUŽNE i 720 mm sa SJEVERNE strane (520 mm na dijelu gdje je GRO) te 1155 mm sa ISTOČNE strane. Sa ZAPADNE strane je hladnjak, koji izduvava u kanal kroz zid i ne servisira se s te strane - dimenzije skida prilagoditi raspoloživom prostoru - dozvoljeni nivo buke izvan kontejnera <68 dBA pri opterećenju 75 % na 7 m, režim Standby - taster EMERGENCY STOP uz ulazna vrata kontejnera | kpl | 1
4.2 | Isporuka, montaža i povezivanje dvoplašnog spremnika dizel goriva zapremine 500 l (0,5 m³), od čeličnog lima, sa svim spojnim priborom, cjevovodima i armaturama. Zapremina spremnika nije predmet varijantnih rješenja i ne umanjuje se ni u slučaju ojačanja poda iz Tačke 4.4. - referentne dimenzije 1050 × 600 × 1310 mm, masa prazan 170 kg (pun ≈590 kg); smještaj u JUGOISTOČNI ugao kontejnera, u koritu iz Tačke 4.3, prema crtežu M-01 - odušna cijev izvedena IZVAN kontejnera, otvor zaštićen metalnom mrežicom; odzračni cjevovod od čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2448 sa odzračnim ventilom tip AT - priključak za punjenje sa zatvaračem, izveden na vanjskoj strani kontejnera; obezbijediti prilaz autocisterne, a na pretakalištu ugraditi uređaj za odvođenje statičkog elektriciteta - priključak za pražnjenje sa zatvaračem i priključkom za crijevo - DVA uređaja za mjerenje nivoa goriva koji rade nezavisno, sa različitim principom prikazivanja; nivo se prosljeđuje u nadzorni centar - sonda za detekciju curenja goriva u međuplaštu - pločica sa tehničkim podacima (proizvođač, tvornički broj, tip, godina, materijal, ispitni pritisak, zapremina) - napajanje motora gorivom kroz Cu cijevi NO 8 mm (polazni i povratni vod) - spremnik strukturno ojačan i zaštićen od krađe goriva | kpl | 1
4.3 | Statički proračun nosivosti podne konstrukcije postojećeg kontejnera, ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te izrada i ugradnja čeličnog roštilja/rama za RAZNOŠENJE OPTEREĆENJA ispod skida agregata I ispod korita sa spremnikom, sa prenosom opterećenja na primarne nosače podne konstrukcije, uključujući antikorozivnu zaštitu i sav spojni materijal. Sekundarni nosači su HOP 100×50×3 na razmaku 0,51 m. Ponuđač proračunom dokazuje raspodjelu i dimenzije rama. Zapremina spremnika se ne umanjuje. | kpl | 1
4.4 | Izrada i montaža fleksibilnog spoja od plastificiranog ceradnog platna sa protuokvirom od čelične trake 30 × 1,5 mm, prema dimenzijama hladnjaka ponuđenog agregata. | kpl | 1
4.5 | Izrada i montaža limenog kanala P ≈ 6 m² za odvod toplog zraka sa agregata, od pocinčanog lima d=1 mm, sa prirubnicama 30 × 1,5 mm, komplet sa fazonskim komadima i ovjesnim priborom. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): kanal se vodi najkraćim putem od radijatora kroz ZAPADNI zid kontejnera do izlazne žaluzine iz Tačke 4.7. | kpl | 1
4.6 | Isporuka i montaža fiksne žaluzine na kraju kanala za odvod toplog zraka, dimenzija 600 × 600 mm, sa zaštitnom mrežicom, komplet sa montažnim materijalom. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): žaluzina se ugrađuje u ZAPADNI zid kontejnera, na osi radijatora agregata. Topli zrak i izduv se NE smiju izbacivati prema SJEVERNOJ strani, gdje se nalaze postojeći vanjski ormari ICC360-HA1-C1 i MTS9302A i gdje se nalazi usis svježeg zraka. | kpl | 1
4.7 | Isporuka i montaža vanjske fiksne žaluzine za dovod svježeg zraka, dimenzija 500 × 700 mm, sa zaštitnom mrežicom. Žaluzine postaviti tako da se spriječi ulaz vode u kontejner prilikom padavina. RASPORED (OBAVEZNO, prema crtežu M-01): žaluzina se ugrađuje u SJEVERNI zid kontejnera, na istočnom kraju, sa donjom ivicom na cca 0,30 m od poda. Sjeverna strana je zasjenjena i daje najhladniji usisni zrak, čime se poboljšava hlađenje agregata. Žaluzina se postavlja istočno od vanjskih ormara ICC360-HA1-C1/MTS9302A kako se ne bi usisavao topli zrak sa njih. Prostorna udaljenost od izduva i od odušne cijevi spremnika ≥3 m. Nije dozvoljeno izvesti dovod zraka kroz ulazna vrata. | kpl | 1
4.8 | Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora za prinudnu ventilaciju prostora agregata, kapaciteta 1200 m³/h, Ø315 mm, sa termostatskim upravljanjem. Ventilator spojiti sa komandnim ormarom agregata tako da se prilikom uključenja agregata vrši i direktno uključenje ventilatora. Minimalna potrebna ventilacija prostora iznosi 120 m³/h (6 izmjena zraka na sat). RASPORED (prema crtežu M-01): ventilator se ugrađuje u ISTOČNI zid kontejnera, u gornjoj zoni (donja ivica cca 1,75 m), sjeverno od ulaznih vrata. | kpl | 1
4.9 | Isporuka i montaža okrugle zaštitne rešetke na izlaznoj strani ventilatora, kao OZR-1/S/RAL/315 ili ekvivalent. | kpl | 1
4.10 | Isporuka i montaža sistema za odvod izduvnih gasova: čelična cijev NO 50 mm sa ispušnim loncem, izvedena izvan kontejnera i završena oboreno prema zemlji u obliku lule. Na kraju izduvne cijevi postaviti HVATAČ ISKRI. Komplet sa elastičnim umetkom, lukovima i montažnim materijalom. TRASA: fleksibilni spoj i prigušivač neposredno iza motora, uspon uz ZAPADNI zid kontejnera, završetak IZNAD KROVA usmjeren naviše, sa hvatačem iskri. NO 50: sa agregatom 18 kVA protok izduvnih gasova je 192 m³/h pri 413 °C, brzina 27,2 m/s (ispod uobičajenih 30 m/s), protutlak ≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa. | kpl | 1
4.11 | Čišćenje i bojenje izduvnog cjevovoda bojom otpornom na temperaturu 600 °C. | kpl | 1
4.12 | Termička izolacija izduvnog sistema kamenom vunom d=50 mm i opšivanje izduvnog cjevovoda i lonca Al limom d=1 mm, do P ≈ 6 m². | kpl | 1
4.13 | Isporuka i ugradnja opreme za zimski rad: grijač prostora agregata sa termostatom, termoizolacija cjevovoda goriva i grijanje/zaštita spremnika od hladnog starta, komplet sa napajanjem i upravljanjem iz KOA. | kpl | 1
4.14 | Protupožarna zaštita i senzorika prostora agregata: automatski detektor dima na stropu, termojavljač povišene temperature (t>30 °C) i snižene temperature (t<10 °C), aparat za početno gašenje požara S-6 sa nosačem, te automatski uređaj za gašenje požara. Svi signali se prosljeđuju do razvodnog ormara signalizacije (ROS) i u nadzorni centar. | kpl | 1
4.15 | Prvo punjenje spremnika dizel gorivom EURO 5 / BAS EN 590, uključujući transport gorivom na lokaciju i pretakanje. Obračun po stvarno isporučenoj količini. Prvo punjenje je 250 l (spremnik 500 l se ne puni do vrha pri primopredaji). | l | 250
4.16 | Sitni montažni materijal. | paušal | 1
4.17 | Dokumentacija izvedenog stanja: kataloška dokumentacija DEA (motor, generator, skid, kontroler) sa tehničkim crtežima, uputstvo za rukovanje i održavanje sa specifikacijom rezervnih dijelova, inovirana elektro shema ožičenja DEA i veze sa TK objektom, ispitni list proizvođača (Factory Work Load TEST), katalog i ispitni list spremnika goriva, garantni list, CE i ISO 9001 certifikat. | kpl | 1
4.18 | Set rezervnih dijelova za 500 sati rada DEA po preporuci proizvođača. | kpl | 1
4.19 | Isporuka i ugradnja protupožarnog (sigurnosnog) ventila na izlaznom vodu goriva iz spremnika, sa termičkim okidanjem (topljivi osigurač) ili solenoidnom izvedbom, koji zatvara dovod goriva pri požaru i pri aktiviranju tastera EMERGENCY STOP. Komplet sa nosačem, spojnim materijalom, uvezivanjem u sistem detekcije požara i funkcionalnim ispitivanjem. | kpl | 1
4.20 | Isporuka, ugradnja i parametriranje blokade ventilacije pri aktiviranju automatskog gašenja: pri detekciji požara i aktivaciji uređaja za gašenje automatski se zaustavlja agregat, isključuje aksijalni ventilator prostora i zatvaraju se motorne žaluzine dovoda i odvoda zraka, kako sredstvo za gašenje ne bi bilo odneseno strujom zraka. Uključene motorne klapne na usisnoj i izlaznoj žaluzini, upravljački modul, kablovanje i funkcionalno ispitivanje. | kpl | 1
| UKUPNO 4 — AGREGAT ZA MONTAŽU U KONTEJNER: |  |  |  | 0
5 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
5.1 | Iskop rova dimenzija 0,40 × 0,80 m u zemlji IV-V kategorije za polaganje elektroenergetskih kablova i uzemljivačke trake, sa zatrpavanjem zemljom od iskopa te raščišćavanjem i planiranjem trase. Obračun po ostvarenom m1. | m1 | 30
5.2 | Isporuka i polaganje alkaten PEHD cijevi Ø50 za uvlačenje napojnog energetskog kabla, DC solarnih kablova i kabla za daljinski nadzor. Na cijevi položiti upozoravajuću PVC traku "PAŽNJA ENERGETSKI KABEL". 3 cijevi × 15,00 m | m | 45
5.3 | Isporuka i polaganje vruće pocinčane uzemljivačke trake Fe/Zn 25×4 mm (presjek min. 100 mm², debljina min. 2,5 mm), na dubini od 1,00 m obzirom da se radi o planinskoj lokaciji (izbjegavanje efekta zaleđivanja tla), sa svim radovima na povezivanju na postojeći prstenasti uzemljivač radi izjednačenja potencijala. | m | 40
5.4 | Isporuka i montaža FeZn 60×60 mm ukrsnih komada za povezivanje uzemljivačke trake na postojeći sistem uzemljenja i na nosive konstrukcije FN panela. | kom | 8
5.5 | Isporuka i polaganje veza na dionici hibridni sistem — DEA: - energetski kabl dužine do 15 m, tip NYY-J 5×6 mm² - signalni kabl dužine do 15 m, tip J-Y(ST)Y 4×2×0,6 mm² - komunikacioni Ethernet kabl dužine do 15 m, tip STP Cat5 Kablovi se polažu uvlačenjem u PEHD cijevi/bužire i u metalne kanale, komplet sa montažnim materijalom, spajanjem na obje strane, bušenjem prodora na kontejneru, ugradnjom uvodnica i zaštitnog lima. Obavezna obrada svih prodora sa aspekta sigurnosti, toplinske izolacije (pur pjena, armaflex) i estetike. | kpl | 1
5.6 | Isporuka i montaža NOVOG GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA (GRO) — AC RAZVODNA SEKCIJA, za ugradnju u postojeći kontejner. Ormar je zajednička AC razvodna kutija za agregat (DEA), ispravljački sistem (Huawei ICC360-HA1-C1 ili kompatibilan) i ostalu AC opremu kontejnera. DC/solarni razvod NIJE dio ovog ormara — DC rastavljač, osigurači nizova i DC odvodnik prenapona smješteni su u zasebnom PVDB ormaru koji obezbjeđuje Kupac, fizički odvojenom od GRO-a. Ormar zidni sa nosačima, orijentacionih dimenzija 0,60 × 0,25 × 0,80 m (Š×D×V), mehaničke zaštite min. IP66, zabravljen bravom sa višestrukim zaključavanjem, kao Schrack ili ekvivalent. Sa donje strane obezbijediti prostor za uvod kablova sa PG uvodnicama, stezaljkama, elementima za uzemljenje i sabirnicama, komplet ožičeno, sa min. 30 % rezerve za naknadna proširenja. AC RAZVOD — AGREGAT I ISPRAVLJAČI: - 1 kom 4p tropoložajna sklopka za odabir izvora, 1-0-2, 63 A, sa uvezanim statusom slobodnog kontakta sa kontrolerom agregata (DIG IN); položaje obilježiti: 1-„hibridni sistem", 0-„isključeno", 2-„agregat" - 1 kom 3p dvopoložajna sklopka 0-1, 63 A, sa pomoćnim kontaktom za uvezivanje statusa sa kontrolerom agregata (DIG IN) - 3 kom 1p automatski prekidač, C, 32 A, 10 kA, za zaštitu napajanja preko DEA - 1 kom odvodnik prenapona AC, KOMBINOVANI TIP 1 + 2 prema EN 61643-11, Iimp ≥12,5 kA (10/350 µs) po polu, Up ≤1,5 kV, 4p, sa signalizacijom za daljinsko očitanje i uvezanim statusom sa kontrolerom agregata. Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub h=38 m), pa odvodnik tipa 2 sam po sebi NIJE dovoljan prema EN 62305-4 - 1 kom 4p zaštitna strujna sklopka (RCD) 63 A / 300 mA, S-tip (selektivna), za cjelokupni napojni krug iza sklopke izvora - 2 kom 1p+N RCBO 16 A / 30 mA, tip A, za utičnice i rasvjetu kontejnera - 1 kom 3p automatski prekidač, C, 32 A, 10 kA, za AC napajanje ispravljačkog sistema - 2 kom 1p automatski prekidač, C, 16 A, sa rezervom za ostalu AC opremu kontejnera i buduća proširenja NAPOMENA (OBAVEZNO) — ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA: agregat je otočni izvor ograničene struje kvara pa prekostrujna zaštita NE MOŽE ostvariti isključenje u vremenu prema IEC 60364-4-41 (0,4 s za 230 V). Zaštita zaštitnom strujnom sklopkom je stoga OBAVEZNA. Sistem uzemljenja je TN-S sa jedinstvenom tačkom spajanja N i PE u ovom ormaru; otpor uzemljenja ≤10 Ω. Sve metalne mase ormara koje u normalnom radu nisu pod naponom povezati na sabirnice za izjednačenje potencijala. Uvodi kablova brtvljeni uvodnicama. Izraditi i pričvrstiti gravirane natpisne pločice: „GRO AC — AGREGAT/ISPRAVLJAČI — BS SJEDNICA" i oznaku W012 „OPASAN NAPON" prema EN ISO 7010. | kpl | 1
5.7 | Uvezivanje kontrolera DEA sa Huawei kontrolno-upravljačkim sistemom (modul GIM01C1) i sa razvodnim ormarom signalizacije (ROS), te parametriranje kriterija automatskog starta po stanju napunjenosti baterija (SoC). | kpl | 1
5.8 | PROVJERA UZEMLJENJA I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA sa izdavanjem stručnog nalaza ovlaštene kuće: mjerenje otpora uzemljenja i neprekidnosti zaštitnog vodiča, mjerenje otpora izolacije, ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, provjera izjednačenja potencijala, funkcionalno ispitivanje automatskog starta DEA. Otpor uzemljenja mora zadovoljiti zahtjeve Projektnog zadatka. | kpl | 1
5.9 | Ostali sitni montažni i potrošni materijal. | paušal | 1
5.10 | Snimanje postojećeg stanja i prevezivanje postojećih strujnih krugova na novi GRO iz Tačke 5.6. Obuhvata: - snimanje i evidentiranje svih 7 postojećih strujnih krugova postojećeg razvoda, sa mjerenjem opterećenja i izradom jednopolne sheme zatečenog stanja - prevezivanje krugova na odgovarajuće izvode novog GRO, sa označavanjem - SIGNALNA RASVJETA antenskog stuba h=38 m (krug K7) izvodi se kao ZASEBAN NADZIRANI strujni krug, sa nadzorom prisustva napona i strujnim nadzorom ispravnosti svjetiljke, i dojavom ispada u sistem daljinskog nadzora — rasvjeta prepreke je trajno noćno opterećenje i ne smije biti isključena prilikom rekonfiguracije napajanja - Ponuđač mjeri stvarnu snagu rasvjete prepreke i dostavlja je Kupcu radi provjere energetskog bilansa (Prilog I, Tačka 1) Komplet sa spojnim materijalom, oznakama, ispitivanjem i ažuriranom jednopolnom shemom izvedenog stanja. | kpl | 1
5.11 | Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona za SIGNALNE i KOMUNIKACIONE VODOVE prema EN 61643-21: na signalnom kablu J-Y(ST)Y i na Ethernet vodu prema kontroleru agregata i sistemu daljinskog nadzora, na oba kraja dionice. Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje i antenski stub h=38 m, pa je zaštita signalnih vodova obavezna prema EN 62305-4. Komplet sa nosačima, uzemljenjem odvodnika i ispitivanjem. | kpl | 1
5.12 | Isporuka i polaganje DC solarnog kabla 1×6 mm² (H1Z2Z2-K) od fotonaponskih panela do PVDB distribucije, uključujući MC4 konektore, obujmice i UV-otporne kanalice. NAPOMENA: završni priključak na ulaznu stezaljku iSSU modula izvesti presjekom 4 mm² prema izričitom zahtjevu proizvođača. Pad napona pri Imp 13,67 A i dužini 25 m iznosi 0,78 %. 2 stringa × 2 × 25,00 m | m | 100
5.13 | Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona DC, tip 2 (Iimp ≥5 kA, Ucpv ≥425 V), ZA SVAKI STRING, sa pripadajućim rastavnim osiguračima, u PVDB ormaru koji obezbjeđuje Kupac ili u zasebnom kućištu min. IP55. Po jedan komplet po stringu (2 stringa × 6 modula, v. LOT 1, Tačka 1.1 i crtež E-01), zbog dužine DC trase od 25 m. | kpl | 2
5.14 | Montaža fotonaponskih panela na nosive konstrukcije iz LOT 1 i njihovo DC povezivanje u stringove, sa svim pripadajućim priborom za pričvršćenje, vođenjem i označavanjem kablova. - 12 modula 585 Wp na 3 nosača (po 4 modula), spoj u 2 stringa × 6 modula - DC veze: string 1 → PVDB → iSSU 1; string 2 → PVDB → iSSU 2 - GRO, sekcija SOLAR → Huawei iSSU NAPOMENA: fotonaponske panele, PVDB i ostalu opremu hibridnog sistema obezbjeđuje Kupac (posebna nabavka). Ponuđač izvodi montažu, povezivanje, označavanje i ispitivanje. | kpl | 1
| UKUPNO 5 — ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
6 | PUŠTANJE U RAD, OBUKA I DOKUMENTACIJA (DO POTPUNE GOTOVOSTI)
6.1 | Puštanje u rad kompletnog sistema, funkcionalno testiranje automatskog starta DEA po kriteriju stanja baterija, testiranje prelaska izvora i 72-satni probni rad sa zapisom parametara. | kpl | 1
6.2 | Uvezivanje kontrolera DEA u krovni sistem nadzora i upravljanja BH Telecom-a (SCADA — Ignition), sa isporukom licenciranog softverskog paketa, instalacijom u nadzornom centru, uvezivanjem do najbližeg switcha i testiranjem prosljeđivanja alarma. | kpl | 1
6.3 | Obuka osoblja Investitora (do 4 osobe) za rukovanje i osnovno održavanje sistema, u trajanju od min. 1 radnog dana. | kpl | 1
6.4 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja za kompletan LOT 2 (elektro, mašinski i građevinski dio), u 3 štampana primjerka i u elektronskoj formi (PDF + izvorni DWG/DOCX).
| UKUPNO 6 — PUŠTANJE U RAD, OBUKA I DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
| UKUPNO LOT 2 — DEA U POSTOJEĆEM KONTEJNERU (bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
0
0
| SVE UKUPNO (LOT 1 + LOT 2) bez PDV-a [KM]: |  |  |  | 0
Popust [%]:
| SVE UKUPNO sa popustom bez PDV-a [KM]: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a (17%) [KM]: |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO sa popustom i PDV-om [KM]: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
- Nabavka je podijeljena na dva LOT-a. Ponuđač može dostaviti ponudu za JEDAN ili OBA LOT-a. Ugovor se dodjeljuje po LOT-u, prema kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.
- Procijenjena vrijednost nabavke: LOT 1 = 15.000,00 KM, LOT 2 = 34.000,00 KM, UKUPNO 49.000,00 KM bez PDV-a.
- Ugovorne obaveze nastaju po upućivanju pismenog zahtjeva/narudžbe od strane BH Telecom-a.
- Količine u Tačkama 2. i 5. su orijentacione i utvrđene na osnovu podataka iz RFI dokumente. Konačne količine utvrđuju se elaboratom montaže i geodetskim snimkom, a obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama.
- LOT 2 obuhvata montažu i uvezivanje sistema DO POTPUNE GOTOVOSTI.
- Orijentaciona potrošnja goriva agregata 18 kVA pri opterećenju od 75 % iznosi 3,7 l/h prema tehničkom listu referentnog agregata FG Wilson P18-6 (50 Hz standby). Pri projektovanom godišnjem radu do 250 h (standby režim prema ISO 8528) to iznosi cca 925 l godišnje, odnosno spremnik od 500 l obezbjeđuje cca 135 h rada, tj. autonomiju od cca 6–7 mjeseci između dopunjavanja. Ponuđač je dužan dostaviti stvarne podatke o potrošnji za ponuđeni tip DEA.
- Grafički prilozi (situacija postojećeg i budućeg stanja, presjek, dispozicija opreme) dati su u PRILOGU III tenderske dokumentacije.
| Datum: ___________________________ |  |  | Potpis i pečat Ponuđača: ___________________________